# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：翠矶山拆迁安置一期清洁能源热源站建设项目

建设单位（盖章）：太白县秦华热力有限公司

编制日期：          2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 翠矶山拆迁安置一期清洁能源热源站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-610331-04-01-922796 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 太白县咀头镇咀头街村一组 |  |  |
| 地理坐标 | （107度18分59.901秒，34度3分50.519秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力 生产和供应业91.热力生产和供应工程—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 94.31 | 环保投资（万元） | 8.1 |
| 环保投资占比（%） | 8.59 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 44.72 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，太白县秦华热力有限公司翠矶山拆迁安置一期清洁能源热源站建设项目与环境管控单元比对，项目位于秦岭重点保护区。 （1）项目与环境管控单元对照分析示意图 项目与环境管控单元示意图详见附图。 （2）环境管控单元涉及情况 表1-1 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 是; 44.72平方米. 重点管控单元; 否; 0平方米. 一般管控单元; 否; 0平方米. （3）项目符合性说明 表1-2 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 相符性. 1; 宝鸡市; 太白县; 秦岭重点保护区; 水环境优先保护区、一般生态空间、秦岭重点保护区; 空间布局约束; 水环境优先保护区：1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。一般生态空间： 原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、 且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。秦岭重点保护区：按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》等相关要求进行管理。1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交 通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。3.不得新建水电站，已建成或者在建的水电站，由省水行政主管部门会同省级有关行政主管部门制定评估整治标准及处置方案，由县级以上人民政府依法组织限期整治或者退 出、拆除，恢复生态。禁止房地产开发。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所。4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。5.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。6.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律法规和规定、规划执行。7. 法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规 定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。; 项目为集中供热项目，属于民生保障项目，且项目不新增占地，利用已建成的小区空地进行建设。 项目废水水质简单，经污水管网排入太白县污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 综上，项目位于秦岭重点保护区环境管控单元，属于优先保护单元，优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。本项目属于基础配套集中供热，属于民生项目，且项目不新增占地，在已建成小区内进行建设，施工简单，基本不会对区域生态环境造成破坏，项目运行后对区域环境影响不大，因此建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 - 二、与生态环境保护法律法规政策相符性分析 项目具体涉及的生态环境保护法律法规政策分析如下： 表1-3 项目与生态环境保护法律法规政策相符性分析表 名称; 政策要求; 与本项目相符性; 判定结论. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 设区的市、县（市、区）人民政府应当统筹规划城市建设，在城镇规划区全面发展集中供热，优先使用清洁燃料。; 本项目属于集中供暖项目，锅炉燃料使用天然气，锅炉自带低氮燃烧器。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。; 本项目供热采用燃气锅炉，锅炉燃料使用天然气，锅炉自带低氮燃烧器，污染物可以达标排放。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。加大上游气源供应选择，2023年10月底前，落实县（区）季总供热煤改气锅炉气源供给；挖掘现役热电机组潜力，优化供热运行模式，加快构建形成一体化清洁能源供应保障格局。大力推动产业园区集中供热或清洁能源取暖。; 本项目属于集中供暖项目，锅炉燃料使用天然气，锅炉自带低氮燃烧器。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各县（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 项目锅炉配套低氮燃烧器，根据设计资料，项目拟建燃气锅炉氮氧化物的排放浓度低于30毫克/立方米; 符合. 《太白县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 9.工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，县城建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 项目锅炉配套低氮燃烧器，根据设计资料，项目拟建燃气锅炉氮氧化物的排放浓度低于30毫克/立方米; 符合. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》; 深入推进燃气锅炉低氮改造，鼓励5蒸吨/小时以下燃气锅炉使用单位实施低氮燃烧深度改造，改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 项目锅炉配套低氮燃烧器，根据设计资料，项目拟建燃气锅炉氮氧化物的排放浓度低于30毫克/立方米; 符合. 《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》; 推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备。; 项目锅炉配套低氮燃烧器，项目锅炉为冷凝式锅炉，属于低噪声设备; 符合. 三、项目与生态环境保护规划相符性分析 检索《陕西省“十四五”生态环境保护规划》及《宝鸡市十四五生态环境保护规划》，具体分析如下： 表1-4 项目与生态环境保护规划相符性分析表 名称; 规划内容; 与本项目相符性; 判定结论. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰以燃煤工业炉，加大不达标工业锅炉、煤气发生炉淘汰力度。巩固锅炉拆改成效、扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低复改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造; 本项目属于集中供暖项目，项目燃气锅炉自带低氮燃烧器。; 符合. 《宝鸡市十四五生态环境保护规划》; 实行锅炉和工业炉窑全面管控。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，加大煤气发生炉淘汰力度。持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目属于集中供暖项目，项目锅炉为天然气锅炉，项目燃气锅炉自带低氮燃烧器。; 符合. 四、选址合理性分析 本项目位于太白县咀头镇咀头街村一组翠矶山拆迁安置小区内，该小区已建成，根据宝鸡市考古研究所2022年8月22日太白县翠矶山拆迁安置项目用地文物勘探报告，该用地范围内未发现古遗址、古墓葬等古文化遗存，项目主要在地面进行施工，施工工艺简单，占地范围不涉及其他各类自然保护区、历史文化自然遗址、国家生态公益林地、文物保护区、饮用水水源保护区，但项目周边敏感目标众多，运行过程会对周边居民产生一定的噪声影响，但项目锅炉房锅炉小，运行过程噪声相对较小，同时企业拟对锅炉房墙壁进行隔声处理，锅炉房运行过程减少门窗开启，且锅炉为冬季供暖用，运行时间相对较短，采取上述措施后，对周边居民影响不大，因此选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 太白县秦华热力有限公司成立于2019年11月28日，公司主要从事热力生产供应，为了方便翠矶山拆迁安置一期居民冬季供热，太白县秦华热力有限公司投资94.31万元在太白县咀头镇咀头街村一组翠矶山拆迁安置一期院内建设翠矶山拆迁安置一期清洁能源热源站建设项目，项目主要新建1座清洁能源热源站，项目占地面积44.72平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91.热力生产和供应工程中天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，因此编制环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：翠矶山拆迁安置一期清洁能源热源站建设项目 建设性质：新建 建设单位：太白县秦华热力有限公司 建设地点：太白县咀头镇咀头街村一组 项目组成及建设内容：项目主要新建1座清洁能源热源站，项目占地面积44.72平方米。总建筑面积为89.44平方米，建筑设计为两层，每层面积44.72平方米。建筑总高度8.6米，一层为换热站、二层为锅炉房。建设项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 项目组成; 项目建设规模; 备注. 1; 主体工程; 热源站; 占地面积44.72m2，共2层，1层为换热站、2层为锅炉房。1层换热站内配套设备：设置1组板换机组，补水系统由1台软水器、1台软水水箱和2台补水泵组成，此外换热站还设置2台循环水泵。2层锅炉房内配套设备：燃气热水冷凝锅炉1台，净水器1台，膨胀水箱1台。供热面积：24183.29m2，供热区域为矶山拆迁安置小区一期。; 新建. 2; 辅助 工程; 软水系统; 项目供热站采用钠离子交换树脂软化水系统，制备软水; 新建. 3; 公用 工程; 给排水; 供水：给水由市政给水管道直接供应； 排水：锅炉排污水及软化水系统排水进入市政污水管网；; 新建. 供电; 依托市政供电系统，锅炉房内均设置配电室; 新建. 供气; 供热小区已铺设天然气管网，锅炉燃气由市政天然气管网引入; 新建. 4; 环保工程; 废水; 锅炉排污水及软化水系统排水经冷却水槽冷却后排入市政污水管网; 新建. 废气; - 锅炉配套安装低氮燃烧器并配套设置10m排气筒; 新建. 噪声; 基础减振、锅炉房隔声处理等; 新建. 固废; - 废离子交换树脂定期由维保单位更换后回收处置; 新建. - 废包装材料，收集后出售综合利用; 新建. 3.主要原辅材料及能源 主要原辅材料为天然气、水等，原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 天然气; 343200Nm3/a; 小时最大耗气量110m3/h. 2; 自来水; 1874.1t/a; 市政自来水管网. 3; 离子交换树脂; 0.017t/a; /. 4; 氯化钠; 0.5t/a; 50kg/袋. （2）主要原辅材料理化性质 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味之特性。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。项目天然气成分见下表。 表2-3 项目天然气组分表 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; iC4; nC4; C5; CO2; H2S. 体积（%）; 96.1; 0.45; 0.075; 0.02; 0.01; 0.002; 3.2; <20mg/Nm3. 组分; N2; H2; O2; CO; 其他 组分; /; /; /. 体积（%）; 0.076; 0.009; 微量; 微量; 0.056; /; /; /. 高位热值; 38.7MJ/m3; 9245kcal/m3. 低位热值; 32.82MJ/m3; 8330kcal/m3. 密度; 0.76kg/Nm3; /. 比重; 0.589; /. 运动粘度; 13.91×10-6m2/s; /. 爆炸极限; 5.15%～15.44%; /. 4.主要生产设备及设备参数 （1）供热站设备 本项目主要生产设备为锅炉、水泵等，主要生产设施及设施参数见表2-4。 表2-4 项目主要生产设施及设施参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 实际数量; 备注. 1; 模块锅炉; 额定供热量：1050kW; 组; 1; 单台1.5t/h. 2; 板式换热器; 换热量：969kW; 组; 1; /. 3; 一次热水循环泵; 功率：1.5kW; 台; 2; 1用1备. 4; 二次热水循环泵; 功率：4.0kW; 台; 2; 1用1备. 5; 补水泵; 功率：1.1kW; 台; 2; 1用1备. 6; 软水系统; 生产能力：2t/h; 套; 1; /. 7; 净水器; 生产能力：1t/h; 套; 1; /. 8; 一次膨胀水箱; 体积：0.125m3; 个; 1; /. 9; 软化水箱; 体积：1.5m3; 个; 1; /. 10; 排气筒; 高度10m直径0.25m; 台; 1; /. 11; 可燃气泄漏报警装置; 功率：3kW; 台; 1; /. 5.项目水平衡 ⑴给水 本项目水源为自来水，项目锅炉房定期进行巡检，无人员常住，因此用水主要为锅炉用水及软化水设备用水。 ①锅炉补水量 本项目生产用水中供热站热力网循环系统补水采用软化、除氧处理后的自来水。 锅炉热力网循环系统补水量计算公式如下： 热水锅炉循环水量G=0.86×Q/△T 式中G—循环水流量（t/h） Q—热负荷（kw） △T—供回水温差（摄氏度） 本项目热力管网温度差为20℃，最大热负荷为1050kW，则项目供热站热水锅炉循环水量为1083.6t/d、140868.0t/a。 根据《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021）中“2.6.3.2循环泵及补（给）水泵”中“热水锅炉补水泵的选择应当能适应系统补水的需要，补水量一般不大于系统循环水量的1%”，出于保守考虑，本项目取循环水量的1%。则整个项目锅炉补水量为10.84m3/d，1408.7m3/a。 ②软化水制备用水 项目燃气锅炉运行时软水制备系统制软水所需水量为1744.6m3/a（13.42m3/d）。 ⑵排水 本项目废水主要包括锅炉定期排污水以及软水制备系统产生软水制备废水。 ①锅炉排污水 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算系数方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量”燃气锅炉(锅内水)排污工业废水量产污系数为9.86吨/万立方米－原料，项目供热站燃气锅炉年天然气用量为34.32万Nm3，则锅炉排污水产生量为2.6m3/d（338.4m3/a）；该部分用水来自锅炉补水（排污量即用水量），该废水经冷却水槽冷却后排入市政污水管网，太白县污水处理厂深度处理，最终排入红岩河。 ②软水制备废水 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算系数方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量”燃气锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为13.56吨/万立方米－原料，明确了该锅外废水主要包括锅炉排污水和软化处理废水，项目供热站燃气锅炉年天然气用量为34.32万Nm3，则锅外废水产生量为3.58m3/d（465.4m3/a），则软水制备废水量为0.98m3/d（127.0m3/a），该废水经冷却水槽冷却后排入市政污水管网，太白县污水处理厂深度处理，最终排入红岩河。 项目用排水情况见下表。 表2-5 项目给排水一览表 单位：m3/a 用水性质; 新鲜水; 软水; 管网损耗量; 管网循环水量; 废水. 锅炉用水; /; 1747.1; 1408.7; 146808.0; 338.4. 软水制备用水; 1874.1; /; /; /; 127.0. 合计; 1874.1; 1747.1; 1408.7; 146808.0; 465.4. 项目水平衡图如下： 1408.7 1747.1 148216.7 软化水装置 锅炉用水 居民供热 1874.1 新 鲜 水 127.0 338.4 146808.0 465.4 冷却水槽 465.4 太白县污水处理厂 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 6.劳动定员及工作制度 项目正常运行后，无人值守，定期由工作人员进行巡检，锅炉年运行130天，每天24小时。 7.平面布置 项目锅炉房比较简单，一层主要为换热站，由东及西依次为换热器及水泵，软水器及软化水箱，二层为锅炉，锅炉房内部结构紧凑，布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目场地现状为空地。本次环评施工期工程主要为基础开挖，锅炉房建设、设备安装等工作。具体工艺流程及产污环节见下图。 锅炉房建设 注：G 废气 S 固体废物 W 废水 N 噪声 基础开挖 设备安装 G1、G2 N1 调试验收 W1、W2 S1、S2 图2-2 项目施工期工艺流程图 二、运营期 1.工艺流程 本项目运营期锅炉生产工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 天然气锅炉工艺流程及产污环节图 天然气锅炉运行流程及产污环节流程简述： （1）项目锅炉以天然气为燃料，锅炉主要由燃烧器和炉膛组成，燃料通过管道送入炉膛中燃烧，使得炉内软水加热后通过供暖管道输送至小区住户进行供热。该工序产生的主要污染物为锅炉燃烧的烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx。 （2）自来水中含有少量的钙、镁离子容易在锅炉内壁结垢，对锅炉产生一定的影响。锅炉用水进入锅炉前需进行软化处理，降低水的硬度，软水制备系统是采用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，通常由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。系统采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备，主要技术原理如下： 软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙（Ca）、镁（Mg）等离子与树脂（NaR）进行反应，从而去除水中的钙、镁盐类，使硬水成为软水，其反应方程为： CaR2++2NaR→CaR2+2Na+ MgR2++2NaR→MgR2+2Na+（-R为树脂团） 与原水交换后的树脂成为饱和树脂，饱和树脂由位差压力送入再生塔，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复焦化能力，经清洗塔清洗后由喷射器将树脂送回交换塔。其反应方程为： CaR2+2NaCl→CaCl2+2NaR MgR2+2NaCl→MgCl2+2NaR 此过程会产生软水制备废水和废离子交换树脂。 - 2.运营期换热站工作原理及产物环节示意图： 图2-4 换热站工作原理及产污环节图 换热站工作原理及产物环节简述： - 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质，而在容器内有管道穿过，让热水从管道流过。由于管道内热水和容器内冷热水的温差，会形成热交换（热平衡），高温物体的热量总是向低温物体传递，这样就把管道里的热量交换给了容器内的冷水。 - 锅炉热水（90℃）通过一级管网进入换热器，将热量传递给换热器内的热水，待换热器内水温升至70℃左右，换热后的锅炉水通过一级回水管网流回至锅炉循环加热。 - 换热器内的热水（换热后温度升高至70℃左右）通过二级管网将热水传递给用热住户，当管道内热水温度降低后通过二级回水管网流回至换热器内继续加热，由于供热过程中管道中水会有损耗，因此需要进行补水。 （三）产排污环节 综上，本项目产排污环节内容见表2-6。 表2-6 项目产排污环节一览表 类别; 生产工序/产污环节; 污染物类型; 污染因子; 治理措施. 废气; 锅炉; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 经锅炉自带低氮燃烧器处理后经不低于10m烟囱排放. 废水; 锅炉; 锅炉废水; pH、COD、SS、全盐量等; 经冷却水槽后排入市政污水管网排至太白县污水处理厂. 软水装置. 噪声; 水泵等; 设备噪声; dB(A); 低噪声设备，水泵基础进行减振处理，隔声等. 固体 废物; 全自动软水装置; 一般固体 废物; 废离子交换树脂; 定期由厂家供货商更换后回收处置. 废包装材料; 集中收集后出售综合利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，拟建地为翠矶山拆迁安置一期小区院内空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 ⑴达标区判定 本项目位于宝鸡市太白县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求。根据《宝鸡市2024年环境质量公报》，宝鸡市太白县统计结果见表3-1。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 33; 70; 47.1; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 16; 35; 45.7; 达标. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位浓度; 121; 160; 75.6; 达标. 由上表可知，宝鸡市太白县环境空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2年平均值、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 因此，本项目所在区域属于达标区。 (2)其他污染物 为了解项目所在区域环境空气中氮氧化物的环境现状，本次环评环境空气质量现状中氮氧化物的现状建设单位委托陕西北方云测检测服务有限公司于2025年9月23日—2025年9月26日在锅炉拟建地进行了监测，监测结果统计见表3-2。 表3-2 其他污染物监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测因子; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 锅炉拟建地; 2025年9月23日—2025年9月26日; NOX; 日平均; 100; 42-44; 44.0; 0; 达标. 从监测统计结果可以看出，项目所在区域氮氧化物日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2.地表水环境 项目区域地表水体为红岩河，本次环评引用《宝鸡市2024年环境质量公报》中对红岩河断面的现状监测资料。现将监测结果统计整理于下表。 表3-3 地表水水质监测结果统计表 单位：mg/L 年度; 断面类别; pH（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; 氟化物. 2024; 红岩河出境断面; 8.0; 9.0; 1.2; 1.0; 0.09; 3.9; 0.03; 0.1. 《地表水环境质量标准》（Ⅱ类）; 6-9; ≧6.0; ≤4.0; ≤3.0; ≤0.5; ≤15; ≤0.1; ≤1.0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，红岩河出境断面各项指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域水质标准。 - 3.声环境质量现状 本次环评采用陕西北方云测检测服务有限公司于2025年9月23日对项目周边敏感点进行了监测，监测数据统计见下表3-4。 表3-4 声环境保护目标噪声现状 dB(A) 编号; 测点位置; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 噪声值; 标准限值; 噪声值; 标准限值. 1; 南侧敏感点翠矶山安置一期小区1层; 47; 60; 42; 50. 2; 南侧敏感点翠矶山安置一期小区3层; 46; 41. 3; 南侧敏感点翠矶山安置一期小区6层; 47; 40. 4; 西侧敏感点丽水一期 小区; 49; 42. 由上表可知，各敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 4.生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故项目无需进行生态现状调查。 5.土壤环境 - 项目为集中供热工程，正常生产过程中，废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，沉降至地表的颗粒物不会对周围土壤环境产生影响，综合分析，本项目无土壤污染途径，因此不开展土壤环境质量现状调查。 - 6.地下水环境 - 项目为集中供热工程，正常生产过程中，废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，综合分析，本项目无地下水污染途径，因此不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境空气保护目标 项目锅炉房周边500m范围内环境空气保护目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护对象; 环境功能区划. 纬度; 经度. 环境空气; 翠矶山安置一期小区; 107度19分0.219秒; 34度3分51.774秒; S; 20; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 丽水一期 小区; 107度18分59.080秒; 34度3分50.461秒; W; 10; 居民. 咀头街村; 107度18分58.77秒; 34度3分48.2秒; S; 70; 居民. 咀头街村; 107度18分52.38秒; 34度3分53.09秒; w; 200; 居民. 太白县双语幼儿园; 107度18分45.87秒; 34度3分51.36秒; W; 290; 学校. 太白中学; 107度18分57.34秒; 34度3分45.00秒; S; 170; 学校. 文教小区; 107度18分59.58秒; 34度3分44.07秒; s; 190; 居民. 惠民小区; 107度18分51.14秒; 34度3分45.99秒; SW; 245; 居民. 太白县盐务管理局; 107度18分58.13秒; 34度3分37.46秒; SE; 355; 单位. 太白县文化馆; 107度18分56.36秒; 34度3分39.56秒; S; 350; 单位. 太白县政府; 107度18分53.07秒; 34度3分39.99秒; SW; 340; 单位. 太白县税务局; 107度18分49.39秒; 34度3分41.99秒; SW; 365; 单位. 太白县法院; 107度18分44.91秒; 34度3分58.31秒; NW; 440; 单位. 太白水产工作站; 107度18分44.29秒; 34度3分55.97秒; W; 385; 单位. 忠诚路商住楼小区; 107度18分44.27秒; 34度3分52.56秒; W; 390; 居民. 汉源路廉租房小区; 107度18分43.21秒; 34度3分50.69秒; SW; 415; 居民. 北坡遗址; 107度18分43.21秒; 34度3分50.69秒; E; 188; 文物保护单位. 2.声环境保护目标 项目锅炉房边界50m范围内声环境保护目标见表3-6。 表3-6 声环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护对象; 环境功能区划. 纬度; 经度. 声环境; 翠矶山安置一期小区; 107度19分0.219秒; 34度3分51.774秒; N; 20; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值. 丽水一期 小区; 107度18分59.080秒; 34度3分50.461秒; E; 10; 居民. 3.地下水环境保护目标 项目锅炉房外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的施工场界扬尘浓度限值，详见表3-7。 表3-7 施工期废气排放限值一览表 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度; 执行标准. 1; 拆除、土方及地基处理颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2 2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程颗粒物; 1h平均浓度限值≤0.7mg/m3. 运营期锅炉燃烧废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中规定限值，林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3要求，具体见表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准一览表 污染物; # 排放浓度; # 执行标准. # 颗粒物; # 10mg/m3; # 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018. # SO2; # 20mg/m3. # NOX; # 50mg/m3. # 烟气黑度（林格曼黑度，级）; # ≦1; # 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2.废水排放标准 本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。标准值见表3-9。 表3-9 水污染物排放标准一览表 单位：mg/L pH无量纲 污染物名称; 标准限值; 执行标准. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 溶解性总固体 （全盐量）; 2000. 3.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；根据《太白县声环境功能区划方案》，项目位于2类区，运营期项目供热站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，见表3-10和表3-11。 表3-10 施工期噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级Laeq; dB（A）; 昼; ≤70. 夜; ≤55. 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) # 时段 # 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. # 2类; 60; 50. 4.固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。项目废水排入市政污水管网，进入太白县污水处理厂处理，COD、氨氮指标已纳入太白县污水处理厂总量控制，结合本项目实际情况，确定总量控制指标为：NOx。 本项目NOx排放量为0.104t/a，项目总量来源为太白县原有供热站总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期环境影响主要为施工废气、噪声、废水、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 1.施工期废气环境保护措施 ⑴、施工扬尘 项目施工期工程主要为基础开挖等土方工程会产生施工扬尘、废弃渣土外运，建材（砂石、水泥）运输、堆放时，因风力等作用产生的扬尘。 结合《建筑施工扬尘治理措施16条》《宝鸡市大气污染防治条例》（2020年3月1日起实施）中对施工扬尘相关规定、要求施工单位采取以下扬尘控制措施： ①应当设置硬质围挡，择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。 ②建筑土方、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。 ③车行道路进行洒水等措施。 采取上述措施后，项目扬尘对周围环境的影响可大大降低，施工场地扬尘的影响范围可降至10m左右，车辆运输扬尘可降至20-50m以内，大大降低其对周围环境的影响。 ⑵、施工机械废气 施工机械废气主要来自各类燃油动力机械排放废气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，项目在加强施工动力机械运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 2.施工期水污染环境保护措施 ⑴、生活污水 施工人员不在场地食宿，如厕依托小区附近公厕，施工人员清洁废水经沉淀后用于场地抑尘洒水，综合利用。 ⑵、生产废水 少量施工废水经沉淀后用于厂区抑尘洒水，综合利用。 3.施工期噪声污染环境保护措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），要求施工单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①加强施工时间管控：合理安排施工时间，避开居民休息时间。通常在夜间22:00-6:00应避免高噪声机械的使用，可有效降低施工期噪声，如确需连续施工的，应取得相应管理部门的许可批准，并及时进行公告。 ②施工场地优化布局：合理布置施工现场，施工设备远离西侧敏感点丽水一期，避免设置在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 ③噪声源头控制：采用低噪声的施工工艺和施工方法，选用低噪声设备。 4.施工期固体废弃物污染环境保护措施 ⑴、施工人员生活垃圾 ①文明施工管理：加强施工人员管理，培养环境保护意识，禁止生活垃圾随意丢弃； ②生活垃圾收集清运：定点投放垃圾桶，及时委托环卫部门清理。 ⑵、建筑垃圾 ①建筑垃圾综合利用：对于表层土应妥善堆放用于绿化，其余基土优先用于高填方及土地平整填土使用； ②加强运输管理：施工单位加强施工管理，规范运输，不得随意洒落，不得随意堆放。 5.施工期生态保护措施 本项目占地44.72m2，建设项目是露天施工，挖出土方就地堆放，压占土地，若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘污染。项目建成后，随着厂区场地及道路的硬化、平整，这些问题将得到解决。绿化工程的实施，可以美化环境。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及保护措施 1.1废气污染物排放源 - 本项目运营期废气主要为燃气锅炉燃烧废气，废气产生源强详见下表 表4-1 锅炉废气污染物产生情况一览表 产污环节; 燃气锅炉烟气. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 污染物产生量t/a; 0.004; 0.011; 0.104. 污染物产生浓度mg/m3; 1.2; 3.0; 28.1. 排放形式; 有组织. 治理设施; 名称; 超低氮燃烧器. 处理能力; /. 收集效率; 100%. 是否可行; 是. 排放浓度（mg/m³）; 1.2; 3.0; 28.2. 排放量（t/a）; 0.004; 0.011; 0.104. 排放口基本情况; 高度m; 10. 排气筒内径m; 0.25. 温度; 70. 编号; DA001. 名称; 锅炉排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 107度18分59.698秒. 纬度; 34度3分50.278秒. 排放标准; 标准名称; 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018. 浓度限值（mg/m³）; 10; 20; 50. 是否达标; 是否达标; 是. - 1.2废气源强核算过程 本项目燃气锅炉年运行130天，每天24小时，锅炉设计最大耗气量110m3/h，则天然气消耗量为34.32万Nm3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米－原料，SO2产污系数0.02Skg/万m3－原料，氮氧化物产污系数3.03kg/万m3－原料（低氮燃烧－国际领先）。烟尘的产生量参照根据陕西省环境科学研究院2018年4月发布的《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》天然气锅炉颗粒物浓度为0.78mg/m3~1.2mg/m3，本次评价取最大值1.2mg/m3。 产污系数详见表4-2。 表4-2 燃气工业锅炉废气产污系数一览表 产生工序; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气锅炉; 工业废气量; Nm3/万m3-燃料; 107753. SO2; kg/万m3－燃料; 0.02S. NOx; kg/万m3－燃料; 3.03. 烟尘; kg/万m3－燃料; /. 注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，天然气组分中根据企业提供天然气H2S含量＜20mg/m3，本评价按照保守计算，折合总硫的质量浓度为16.4mg/m3天然气。. 通过计算，本项目燃气锅炉废气排放量见表4-3。 表4-3 锅炉废气的产生量及排放量 产生 工序; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量; 产生 浓度; 排放 浓度; 排放量. 天然气锅炉; 工业废气量; 3698082.96标立方米. SO2; 0.011 t/a; 3.0mg/m3; 低氮燃烧系统+10m排气筒; 3.0mg/m3; 0.011t/a. NOx; 0.104t/a; 28.1mg/m3; 28.1 mg/m3; 0.104t/a. 烟尘; 0.004 t/a; 1.2 mg/m3; 1.2 mg/m3; 0.004 t/a. 通过核算，本项目燃气锅炉燃烧废气经低氮燃烧器+10m高的排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3，氮氧化物50mg/m3）。 - 1.3非正常工况 锅炉起炉时初始浓度较高，配套处理设施不能有效处理，将造成短暂超标；锅炉负荷低于正常燃烧的最低有效负荷，将造成炉温低、不能充分燃烧、超标排放等不正常的情况，本项目为集中供热项目，在供暖期开始时启动一次，直到供暖期结束关闭锅炉，供暖期间锅炉一直稳定运行，启炉时间很短暂，超标排放的污染物量极小，不进行量化分析。 具体措施如下： （1）加强建设单位与员工对锅炉以及其他设备的专业知识的学习，增强环保意识； （2）安排专门的锅炉技术人员以及其他设备的维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 1.4项目废气污染源监测要求 经检索《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目为集中供热工程，属于“三十九、电力、热力生产和供应业44，96热力生产和供应 443中单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，为简化管理，按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1有组织废气监测指标最低监测频次，制定锅炉废气监测计划，确定监测因子及频次，具体见表4-4。 表4-4 项目各锅炉烟气监测计划 类型; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 锅炉 烟气; 燃气锅炉排气筒; 林格曼黑度; 1次/年（采暖期监测）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2. NOX; 1次/月（采暖期监测）. 2.废水环境影响及保护措施 2.1废水污染物源强核算过程 本项目废水主要包括锅炉定期排水和软化水系统排水，废水水质比较清洁，污染物浓度均较低，主要成分为Ca2+、Mg2+等可溶性盐类。锅炉废水水质COD根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量”燃气锅炉（锅外水处理）的产污系数为790克/万立方米－原料计，项目天然气用量为34.32万Nm3/a，COD产生量约为0.027t/a，产生浓度为58.3mg/L。其余污染物参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材—社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，即SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L、溶解性总固体：1200mg/L。 本项目废水排放量465.4m3/a，污染物产生情况见表4-5。 表4-5 项目锅炉废水排放情况一览表 项目; COD; SS; NH3-N; 溶解性总固体. 锅炉 废水; 排水水质（mg/L）; 58.3; 100; 10; 1200. 产生量（t/a）; 0.027; 0.047; 0.005; 0.558. 由上表可知，项目锅炉排污水和软化水设备排水水质简单，污染物浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，可达标排放。 2.2依托污水处理厂可行性分析 太白县污水处理厂位于距县城1.5公里的牛家沟河、龟川河、石沟河三河交汇处，原污水处理厂处理规模为4000m3，在原污水处理厂旁新建一座污水处理厂，处理能力为5000m3，处理工艺为格栅—提升泵房—旋流沉沙池—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—后缺氧池—后好氧池—二沉池—混凝池—普快滤池—回用水池—接触消毒池，出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A类标准。 本项目各个供热站均位于县城建成区。所在地污水管网均已建成，锅炉排放废水能够完全纳入太白县污水管网，本项目废水排放量3.58m3/d（465.4m3/a），仅占污水处理厂处理规模的0.04%，对污水处理厂的水质不会造成冲击影响，依托太白县污水处理厂可行。 2.3废水环境影响评价结论 本项目锅炉排污水和软化制备系统排水经排污池冷却后排入市政管网，排放废水符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，且太白县污水处理厂目前有剩余的处理量可接纳项目排放的废水，因此项目产生的废水不会对周围水环境造成明显的影响。 2.4废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，项目各锅炉房废水监测计划见表4-6。 表4-6 项目各锅炉房废水监测计划表 类别; 监测项目; 排污口编号; 监测点位置; 监测 频率; 控制指标. 废水; pH、COD、氨氮、SS、流量; TW001; 总排口; 1次/年（采暖期监测）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 3.噪声 3.1噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是水泵运行产生的设备噪声，其声源强详见表4-7。 表4-7 主要设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级 /dB（A）; 建筑物插 入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 一次热水循环泵; 80; 基础 减振 厂房 隔声 距离 衰减; 6; 2.5; 0.5; 24 小时; 2.5; 72; 30; 42; 0.5. 二次热水循环泵; 80; 4.5; 2.5; 0.5; 2.5; 72; 30; 42; 0.5. 补水泵; 80; 4; 3.0; 0.5; 3.0; 71; 30; 41; 0.5. - 3.2噪声预测 - 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，预测模式采用“8.4.1工业噪声预测”计算模式。 - 根据项目噪声源的特征，主要噪声源到接受点的距离超过噪声源最大几何尺寸的2倍，各噪声源可近似作为点声源处理。 1）预测方案 ①本次评价对厂界昼间噪声达标性进行预测分析。 ②厂界以工程噪声贡献值作为评价量。 ③本项目50m范围内涉及声环境敏感点，因此，需计算敏感点的预测值。 2）预测模式 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1 ：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q ：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/（1-a） ，S为房间内表面面积，m2 ；a为平均吸声系数。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离， m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1 （T）：靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1.j：j 声源的声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2（T）：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TLi ；围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数 5）噪声预测计算 式中： Lepg ：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb ：预测点的背景值，dB（A）。 为确保项目运营期厂界噪声达标，项目采用的噪声治理措施如下： - 尽量选用运行噪声低的设备，以从声源上降低设备本身噪声。对高噪声设备须采取减振； （2）锅炉房墙体加装隔音棉等隔声材料； （3）锅炉房窗户尽量不对着敏感点，减少门窗开启次数； （4）水泵与水管采用柔性连接； （5）平时生产中需加强对各设备的维修、保养，定期维护设备，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象，必要时应及时更换。 3.3预测结果 锅炉年运行130天，每天最大运行时间为24h，因此，分别对锅炉房昼间、夜间噪声进行预测。 本项目噪声预测结果详见表4-8。 表4-8 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 位置; 锅炉房 东厂界; 锅炉房 南厂界; 锅炉房 西厂界; 锅炉房 北厂界; 翠矶山安置一期小区1层; 翠矶山安置一期小区3层; 翠矶山安置一期小区6层; 丽水一期 小区. 预测时间段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 45; 47; 39; 41; 21; 21; 20; 27. 背景值; /; /; /; /; 47; 42; 46; 41; 47; 40; 49; 42. 预测叠 加值; /; /; /; /; 47; 42; 46; 41; 47; 40; 49; 42. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可知，建设单位对主要噪声设备采取了隔声、加强设备润滑、距离衰减等措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点翠矶山安置一期小区1层，2层、6层及西侧丽水一期小区预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 因此，噪声排放对周围声环境影响较小。 3.4噪声自行监测计划 各锅炉房噪声监测要求见表4-9。 表4-9 噪声监测计划表 监测点; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉房四周; 等效连续A声级; 1次/季度（采暖期监测）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 敏感点; 等效连续A声级; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4.固体废物 固体废物源强核算汇总见表4-10。 表4-10 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生工序; 固体废物 名称; 物理 性状; 固废 属性; 固废代码; 产生量 （t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 水处理; 废离子 交换树脂; 固态; 一般工业固废; 900-099-S59; 0.017; 不贮存; 由维保单位更换后回收处置. 废包装材料; 固态; 一般工业固废; 900-099-S59; 0.01; 一般固废暂存间; 出售综合利用. （1）废离子交换树脂 本项目水处理设备采用离子交换树脂，根据全自动软水器使用说明书，离子交换树脂更换频次为1次/3年，更换量为全部更换，每次约0.05t，因此项目锅炉废离子交换树脂产生量约为0.017t/a，废离子交换树脂锅炉房不暂存，定期由维保单位更换后回收处置。 （2）废包装材料 软水制备使用钠盐会产生少量的废包装袋，废包装材料产生量约0.01t/a，集中收集后全部出售综合利用，项目废包装材料收集在锅炉房一层，占地面积约2m2。收集场地满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 5.地下水环境影响和保护措施 本项目为集中供热建设项目，供水由当地自来水管网供给，不取用地下水，因此，项目用水对地下水水位影响较小。本项目无地下水污染途径和污染因子，不会对地下水环境产生影响。 6.土壤环境影响和保护措施 本项目为集中供热建设项目，不存在土壤污染的途径和污染因子，对土壤环境不会产生影响。 7.环境风险影响和保护措施 依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018），通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 ⑴风险识别 经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对照，本项目实际的危险物质为天然气（甲烷）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，天然气（甲烷）的临界量为10t。本项目使用的天然气为管道天然气，厂内不储存。对于长输管线项目，按照阀室之间管段危险物质最大存在量计算，项目锅炉房阀室之间管段长度合计约为10m，管径约为0.1m，1m3天然气的重量约为0.7kg，管道内压力小于0.2MPa，则锅炉房管道天然气的量约为0.055kg。 ⑵风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，Q值的确定按下式： Q= q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定见表4-11。 表4-11 项目环境风险物质存在量及Q值确定表 名称; 物质; 形态; 厂内最大 存在量（t）; 临界量（t）; Q. 供热站; 天然气 （以甲烷计）; 气态; 0.000055; 10; 0.0000055. 合计; 0.0000055. 由上表可知，项目Q值最大为0.0000055，Q＜1，不构成重大危险源。 ⑶环境风险识别 本项目风险物质为天然气，燃料使用管道天然气，锅炉房内不储存，锅炉房管道天然气的容量远小于重大风险源临界量，因此本项目不存在重大危险源。 天然气在使用过程中可能因管道或阀门破裂导致天然气泄漏，且天然气为易燃气态物质，如泄漏后遇火源会引发火灾爆炸事故。 ⑷环境风险分析、防范措施以及应急要求 天然气是一种无毒无色易燃的气体，其主要成分是甲烷，是一种清洁能源，完全燃烧时产生CO2和水。若天然气泄漏，泄漏的天然气会对大气环境造成影响，若泄漏的天然气遇火源引发火灾爆炸事故时，会产生大量的黑烟污染环境。 锅炉房将安装可燃气体报警装置，自动切断阀及手动切断阀，为防止泄漏及火灾事故发生，建设方应做到以下几点要求： ①建立安全管理制度，明确安全责任。 ②对电气线路加强维护和检修，严防电器火灾。 ③保持消防设施完好，灭火器定期检测、更新。 ④锅炉房等部位应设置具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标识。 ⑸分析结论 本项目环境风险主要为管道内天然气泄漏，或遇明火、高热可能发生火灾等潜在风险。企业在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可防控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉排放口（DA001） | 林格曼黑度、颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+不低于10m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水 环境 | 锅炉房废水排口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS等 | 经冷却水槽后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准 |
| 声环境 | 水泵等设备 | 等效连续 A声级 | 低噪声设备，水泵基础进行减振处理，隔声封闭、锅炉房墙壁加装隔声棉 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 离子交换树脂 | 定期由维保单位更换后回收处置 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求 |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集后出售综合利用 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险防范措施如下： ①建立安全管理制度，明确安全责任。 ②对电气线路加强维护和检修，严防电器火灾。 ③保持消防设施完好，灭火器定期检测、更新。 ④锅炉房等部位应设置具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理要求 （1）基本要求 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 2.社会公开信息内容 根据相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责环境信息公开日常工作。 （1）环境信息公开方式 建设单位可以通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视、网站等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 （2）环境信息公开内容 ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 3.日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保固体废物等能够按照国家规范处置 ⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧负责环境绿化和环境保护管理，主动接受上级主管部门工作指导和检查。 （3）排污口规范化管理 ①排污口规范管理原则 ⅰ、排污口设置合理，按照环监[96]470号文件进行规范化管理；并按照自行监测方案开展自行监测。 ⅱ、废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，其采用位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样口距离平台面约为1.2～1.3m。 ②排污口规范化 根据国家环境保护部《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《危险废物识别标志设置技术规范（GB1276-2022）》及《环境保护图形标志—固体废物暂存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单及《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：污水排放口国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 提示图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：污水排放口国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 警告图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 提示图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 警告图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 警告图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 固体废物提示. 标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 一般固体废物. 4.环保投资 本项目总投资为94.31万元，根据环保治理措施估算，环保投资为8.1万元，约占总投资的8.59%，项目环保投资估算情况见表5-2。 表5-2 项目环保投资估算一览表 序号; 投资项目（工程措施）; 单位; 数量; 投资; 备 注. 1; 废气治理; 低氮燃烧装置+10m排气筒; 套; 1; 1; 低氮燃气器设备自带，计入设备投资. 2; 废水治理; 冷却水槽; 套; 1; 2; /. 3; 噪声治理; 低噪声设备，水泵基础进行减振处理，隔声等; /; /; 5; /. 4; 固废处置; 一般固废暂存区，废包装材料出售综合利用，废离子交换树脂由维修维保外协单位回收处理，; 处; 1; 0.1; /. 合计; 8.1. |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.104t/a | 0 | 0.104t/a | +0.104t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | +0.004t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.027t/a | 0 | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.047t/a | 0 | 0.047t/a | +0.047t/a |
|  | 溶解性总固体 | 0 | 0 | 0 | 0.558t/a | 0 | 0.558t/a | +0.558t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | +0.017t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①