建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：太白县生活垃圾填埋场渗沥液处理设备更新改造项目
建设单位（盖章）：  太白县园林环卫管理中心      
编制日期：              2026年1月             
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	太白县生活垃圾填埋场渗沥液处理设备更新改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	太白县咀头镇李家沟村五组安家沟

	地理坐标
	107度17分2.292秒，34度4分49.756秒

	国民经济

行业类别
	D4620 污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用—新建、扩建其他工业废水处理的

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	230
	环保投资（万元）
	230

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	0（不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1.项目与“三线一单”符合性分析

根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与宝鸡市“三线一单”分区管控方案要求相符性分析见下表。

表1-1  与《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析

宝鸡市“三线一单”

本项目情况

符合性

生态

保护红线

根据《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。

本项目位于中优先保护单元范围内，项目用地不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区等生态敏感区。
符合

环境

质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

项目所在地环境空气、地表水均满足相应的质量标准，故项目所在地环境质量现状良好，具有一定的环境容量。项目实施后可能对外环境造成一定的负面影响，但在采取相应的环保措施后可以满足相关环保要求，环境影响程度很小，不会改变环境功能区质量。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目不新增用地、不新增用水，能源资源消耗极小，不会突破区域资源利用上限。
符合

根据陕西省生态环境厅文件陕环办发〔2022〕76号《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。

本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知其建设范围全部位于生态环境管控的优先保护单元。

表1-2  环境管控单元涉及情况一览表
环境管控单元分类
是否涉及
面积/长度
优先保护单元

是

1319.96平方米

重点管控单元

否

0平方米

一般管控单元

否

0平方米

（1）“一图”：空间冲突附图

根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。

[image: image1.jpg]


[image: image12][image: image15.emf]新鲜水 清洗用水

1.25

渗滤液

处理站

垃圾填埋场

回灌垃圾填埋场

绿化 、 道路用水

24.09

渗滤液

浓缩液

33.17

1.25

34.42

10.33

清水池


图1.1  项目与环境管控单元对照分析示意图

（2）“一表”：项目涉及的生态环境管控单元管控要求




	其他符合性分析
	表1-3  环境管控单元管控要求符合性分析

序号
市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

面积/长度

单元编码
符合性分析

是否符合

1
宝鸡市
太白县
陕西省宝鸡市秦岭重点保护区

水环境优先保护区、一般生态空间、秦岭重点保护区

空间布局约束

水环境优先保护区：

强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。

一般生态空间：

原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。

秦岭重点保护区：

按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》等相关要求进行管理。1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。3.不得新建水电站，已建成或者在建的水电站，由省水行政主管部门会同省级有关行政主管部门制定评估整治标准及处置方案，由县级以上人民政府依法组织限期整治或者退出、拆除，恢复生态。禁止房地产开发。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所。4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。5.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。6.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规定、规划执行。7.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。

1319.96
/
（1）本项目属于污水处理，项目地不属于江河源头和饮用水水源地保护范围；

（2）本项目不新增占地，用地现状为垃圾填埋场地渗滤液处理站房，不占各类法定自然保护地，符合一般生态空间要求；

（3）根据《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》：本项目属于“生态保护和环境治理业”中已建成的“12.统一规划的生活垃圾处理、污水处理和收集排放等设施”，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》。不涉及高污染、高耗能、高排放落后产能，用地不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间。
符合

表1-4  区域元管控要求符合性分析

序号
区域名称
省份
管控要求分类

管控要求

符合性分析

是否符合

1
省域
陕西省
空间布局约束

1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。

2.执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录〉的决定》。

3.执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。

4.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。

5.重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材等行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。

6.不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。

7.在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

8.执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。

9.执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。

10.执行《中华人民共和国长江保护法》。

11.执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》。

12.在秦岭核心保护区和重点保护区内禁止新设采矿权，秦岭主梁以北、封山育林区、禁牧区内禁止新设采石采矿权，严格控制和规范在秦岭一般保护区的露天采矿活动。

项目位于现有垃圾填埋场渗滤液处理站内，不新增占地，不涉及法律法规规定的国家公园、秦岭核心保护区等禁止性和限制性区域；符合《市场准入负面清单（2025年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求。项目属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》“允许目录”内产业。
符合

污染物排放管控

1.按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。

2.2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成改造。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。

3.全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。

4.在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。

5.矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。

项目不涉及用煤、用气锅炉及工业炉窑。

工作人员生活污水经化粪池预处理后排至渗滤液处理站处理。
符合
环境风险防控
1.加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。

2.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。

3.在矿产开发集中区域实施有色金属等行业污染整治提升行动，加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，锌冶炼企业加快竖罐炼锌设备替代改造。深入推进涉重企业清洁生产，开展有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业涉铊废水治理。

4.加强尾矿库污染治理。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故污染农田、水体等敏感受体的风险。

5.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用。无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。

6.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。

7.落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施。以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。

8.排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。

9.完善土壤、地下水和农业农村污染防治法规标准体系，健全风险管控和修复制度，强化监管执法和环境监测能力建设，健全环境监测网络，健全土壤、地下水污染防治数据管理信息系统平台。提升科技支撑能力，推进治理体系和治理能力现代化。

10.针对存在地下水污染的工业集聚区（以化工产业为主导）、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。

11.以涉石油、煤炭产业链输送链，涉危险废物、涉重金属企业、化工园区为重点，加强黄河流域重要支流、跨界河流以及其他环境敏感目标环境风险防范与治理。

12.完善黄河干流以及重要支流上下游联防联控机制，加强省、市、县三级和重点企业应急物资库建设，加强以石化、化工等重点行业、油气管道环境风险防范，建立健全新污染物治理体系。

企业已建立环境应急体系，修订完成了应急预案；项目产生的危险废物依托现有危废贮存间暂存后定期交由有资质单位安全处置。
符合

资源开发效率要求
1.2025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。

2.到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到6500万千瓦。到2030年，非化石能源消费比重达到20%左右。

3.到2025年，陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于10%。

4.对地下水超采区继续采取高效节水、域外调水替代、封井等措施，大力减少地下水开采量。

5.稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。

6.推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。

7.推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。

8.加快固废综合利用和技术创新，推动冶炼废渣、脱硫石膏、结晶杂盐、金属镁渣、电石渣、气化渣、尾矿等大宗工业固废的高水平利用。

9.到2025年，地级以上城市污泥无害化处理处置率达到95%以上，其他市县达到80%以上。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。

10.鼓励煤矿采用煤矸石井下充填开采技术处置煤矸石，提高煤矸石利用率。鼓励金属矿山采取科学的开采方法和选矿工艺，加强尾矿资源的二次选矿，综合回收有益组分。合理利用矿山固体废弃物与尾矿，减少废渣、弃石、尾矿等的产生量和贮存量。加强水泥用灰岩、建筑石料等露天建材非金属矿内外剥离物的综合利用。

11.煤炭开采过程中产生的矿井水应当综合利用，优先用于矿区补充用水、周边地区生产生态用水，加强洗煤废水循环利用，提高矿井水综合利用率

改扩建项目新增设备主要用电能。
符合

（3）“一说明”：项目与“三线一单符合性说明”

根据上文“一图”“一表”的分析，本项目所在地不涉及生态红线，本项目位于宝鸡市太白县嘴头镇，涉及宝鸡市环境管控单元中优先保护单元，工程实施可满足管控单元在空间布局约束方面的要求，符合生态环境总体准入清单要求。

本项目生产过程中产生废气、废水、噪声采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取相关污染防治措施后，项目能够实现污染物减排治理和环境风险防控。

综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。



	其他符合性分析
	2.相关生态环境保护法律法规、政策、规划符合性分析

本工程与相关生态环境保护法律法规、政策、规划符合性分析见表1-5。

表1-5  项目与相关生态环境保护法律法规、政策、规划符合性分析一览表

名称

规划要求

本项目情况

符合性

《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）
优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。全省划分优先保护单元895个，面积8.47万平方公里，占全省国土面积的41.2%，主要分布在秦巴山区、黄河流域重点生态功能区等
根据本项目环境管控单元对照分析示意图可知，本项目占地在优先保护单元内；但根据环境管控单元管控要求，本项目不涉及自然保护地、集中式饮用水水源保护区、生态环境敏感区等（具体符合性分析见表1-3）
符合
优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题
本项目为生活垃圾填埋场配套渗滤液处理站项目，不新增占地，不涉及大规模、高强度工业开发，通过本项目的建成，有利于实现太白县水环境质量改善
符合
《陕西省秦岭生态环境保护条例》
进行各类建设项目，应当依法进行建设项目环境影响评价。建设项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设

本项目正在进行环境影响评价，待得到批准后，再动工建设
符合
除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定

本项目为生活垃圾填埋场配套渗滤液处理站项目，项目所在地属于重点保护区，经查阅“限制目录”“禁止目录”，本项目均不在目录内；经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在负面清单内；查阅《产业结构调整目录（2024年版）》，本项目为“鼓励类、四十二、环境保护与资源节约综合利用”中工业“三废”循环利用
符合
《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）
重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产业、项目必须满足相关规定方可进入，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入
本项目厂址海拔为1690m，经查阅太白县秦岭生态环境保护分区示意图，本项目在重点保护区范围内；本项目属于“生态保护和环境治理业”中已建成的“12.统一规划的生活垃圾处理、污水处理和收集排放等设施”，属于允许目录内产业
符合
重点保护区在建、建成项目，不在“允许目录”内的，应当限期退出
本项目为现有生活垃圾处置项目配套的附属设施，经查阅“允许目录”，属于统一规划的生活垃圾处理、污水处理和收集排放等设施，属于“允许目录”内产业
符合
《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》
重点保护区区域范围。重点保护区主要包括海拔1500m至2000m之间的区域。
保护要求。重点保护区内生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区，自然生态环境容易遭受破坏，对于秦岭科学保护和合理利用十分关键。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。
本项目厂址海拔为1690m，经查阅太白县秦岭生态环境保护分区示意图，本项目在重点保护区范围内，经查阅《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》中“秦岭重点保护区允许目录（试行）”可知，本项目所述行业在允许目录中；本项目在原有站房内建设，不涉及新增占地。
符合
《宝鸡市大气污染防治条例》
企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。

本项目正在办理环评手续，大气污染物排放均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准

符合
企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。

项目渗滤液处理站恶臭为无组织排放，采取有效除臭措施后能实现达标排放
符合
表1-6  项目与《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ654-2010）的符合性分析一览表

分类
具体要求

本项目情况

符合性

4 总体要求
4.1.2 应根据生活垃圾填埋场的建设规模、填埋容量、填埋年限、填埋作业方式、占地面积、自然地理情况和气象等条件确定渗滤液处理厂的处理规模和处理工艺。

本项目根据处理规模，确定了渗滤液处理规模和工艺。

符合
4.1.3 在填埋区与渗滤液处理设施间必须设置渗滤液调节池

依托原有渗滤液集液池，位于下游垃圾坝下方，有效容积800m3。

符合
4.1.4 处理技术方案的选择应保证出水符合环境影响评价报告书批复文件的要求。并应达到 GB16889 和有关地方排放标准的规定。

所采用废水处理工艺符合排放要求。

符合
4.2 项目构成

4.2.2 生活垃圾填埋场渗滤液主体处理构筑物与设备包括预处理系统、生物处理系统、深度处理系统、污泥及浓缩液处理系统。处理后废水应该设置规范化排污口统一排放。

本项目包括预处理、深度处理和污泥处理。处理后废水进行绿化、道路洒水，不设置排污口

符合
6.2 调节池

6.2.1 调节池应该与填埋工艺、停留时间、渗滤液产生量与配套污水处理设备规模相匹配；

现有调节池符合设计要求

符合
6.2.2 调节池应有相应的防渗措施；

采取了防渗措施

符合
6.2.3 调节池属于厂区恶臭污染源之一，应加盖密封，并采取臭气处理措施；

现有调节池已进行了加盖密封，并采取喷洒除臭剂

符合
6.3 工艺流程

6.3.1 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺可分为预处理、生物处理和深度处理三种。推荐所采用“预处理+生物处理+深度处理”的组合工艺。

渗滤液采用“预处理+两级DTRO”工艺”

符合
6.3.2 预处理可采用生物法、物理法和化学法。目的是去除氨氮活着及杂质，或改善渗滤液的可生化性。

预处理采用物理法

符合
6.3.4 深度处理工艺可采用纳滤、反渗透、吸附过滤等方法。

深度处理采用两级DTRO

符合
6.3.5 渗滤液处理产生的污泥，应对污泥进行适当处理。纳滤和反渗透产生的浓缩液应进行处理，可采用蒸发、焚烧等方法。

污泥压滤后进入埋场填埋处置；浓缩液回灌于填埋区自然蒸发

符合
6.4 工艺参数

6.4.5 污泥及浓缩液处理中产生的污泥宜与城市污水厂污泥一并处理，当进入垃圾填埋场填埋处理或单独处理时，含水率不宜大于80%；纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液宜单独处理，可采用焚烧、蒸发或者其他合适工艺。

污泥压滤到含水率小于60%后，进入埋场填埋处置；浓缩液回灌于填埋区自然蒸发

符合
6.4.6 二次污染 6.4.6.1 主要恶臭污染源（调节池、厌氧反应设备、曝气设备、污泥脱水设施等）宜采取密闭、局部隔离及负压抽吸等措施，集中处理后排放。废气排放浓度符合GB14554、GB16297。

对主要恶臭污染源采取

了加盖密闭、喷洒除臭剂，车间通风口加装活性炭吸附装置，周边绿化

符合
经与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染防治条例》和《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ654-2010）等相关环保政策和规划环评进行符合性分析，项目建设内容与相关环保措施均与以上规划、相关政策相符。

3.选址合理性分析

（1）项目用地：本项目位于太白县咀头镇李家沟村五组安家沟，项目中心地理坐标位置为：东经107°17′2.292″，北纬34°4′49.756″。本项目依托现有太白垃圾填埋场渗滤液处理站现有站房，购置安装设备进行项目建设，项目不新增占地。

（2）环境敏感性：项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。
（3）环境区划功能符合性：项目所在地不属于水源保护区；项目所在区域为环境空气质量二类功能区；地表水环境质量Ⅱ类区；声环境2类区。

（4）环境影响可接受性：本项目500m范围内无环境敏感保护目标。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。项目运营期污染物均能做到达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周边环境影响可以接受。

综上所述，本项目符合区域环境功能区划相关要求，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	（一）项目由来

太白县县城生活垃圾卫生填埋场位于咀头镇李家沟村五组安家沟，距县城4.3公里，进场道路2公里。主要收集处理县城区及县城周边村产生的生活垃圾。垃圾场由碾压式土石坝、防渗处理设施、进场道路、防洪设施、渗滤液处理设施和管理房等组成。2007年1月，宝鸡市环境影响评价所编制完成《太白县县城生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书》，2007年5月15日宝鸡市环境保护局下发《关于太白县县城生活垃圾卫生填埋场工程环境影响报告书的批复》（宝市环函〔2007〕65号），填埋场于2008年12月建成，2009年1月投入使用。2017年8月委托青岛华益环保科技有限公司编制了《太白县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程环境影响报告表》，2017年9月18日以《关于太白县住房和城乡建设局太白县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程环境影响报告表的批复》（宝环太函〔2017〕56号）对本项目环境影响报告表进行了批复，2018年按照环保要求，投入332万元新建垃圾渗滤液处理系统1套，设计最大日处理垃圾渗滤液20吨。

近年来，随着太白县旅游经济快速发展，接待游客数量与日俱增，随着生活垃圾产生量越来越多，现有垃圾填埋场库容已接近使用年限，2025年建成太白县生活垃圾高温热解处理站。目前生活垃圾高温热解处理站未配套建设渗滤液处理设施，为解决该处理站渗滤液处理问题，计划依托垃圾填埋场现有渗滤液处理站进行处置。因生活垃圾高温热解处理站、生活垃圾转运站、现有生活垃圾填埋场产生的渗滤液处理需求增加，现有渗滤液处理站设计处理规模已不能满足要求，同时部分设备老旧也需更换，因此本项目拟对现有渗滤液处理设备更新改造，扩大处理规模至50t/d，提升处理标准。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等，项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第四条建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定，本项目不涉及主体工程的改建、扩建，项目主要为渗滤液废水处理，需编制环境影响报告表，具体分类见下表。

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

类别

报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

四十三、水的生产和供应业
95
污水处理及其再生利用
新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的

新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）
其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）

/

（二）项目建设内容

1.改扩建项目主要建设内容

本项目拟投资230万元，在现有渗滤液处理站对老旧小规模设备进行更新改造，扩大处理规模。项目主要建设内容见下表。

表2-2  改扩建项目主要建设内容一览表

工程类别

项目
实际建设内容
备注
主体工程

调节池
依托原有800m3
依托

浓缩液储池
1座，50m3
依托
综合处理车间
变配电室、值班室、药剂室以及渗滤液处理车间等，总建筑面积167m2；

全部设备更新改造
依托原有车间，设备更换
清水池
一个，原容积20m3改造为50m3
改造
缓冲池
一个，容积24m3
依托
辅助工程

设备间药剂室
1个，砖混结构，占地面积各38m2，包括一个设备间和药剂贮存间
依托
危险废物临时储存室
1个，砖混结构，占地面积各12m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设
依托
值班室行政办公
1间综合办公室、门卫、传达20m2
依托
公用工程

供水

生活用水依托垃圾填埋场办公区供水，未新增生活用水
依托
供电

就近电网接入，厂区设配电室1座
依托
供热/制冷

采用单体空调
依托
环保工程

废气（恶臭）
调节池浓液池
调节池、浓液池加盖密封，生物除臭
依托
处理车间
车间内无组织排放臭气采用喷洒植物除臭剂、消毒剂，车间通风口加装活性炭吸附装置，周边绿化
改建
废水治理

渗滤液采用“预处理+两级DTRO”工艺”处理后清水回用于绿化，浓缩液回灌生活垃圾填埋场
改建
噪声治理

选用低噪声设备，均置于室内，减振隔声、绿化吸声等措施
改建
固废治理

废DT膜组更换下的DT膜组厂家带走处置；
污泥压滤后进入垃圾填埋场填埋处置。

依托

厂区建成危废临时储存室1座12m2，废药剂和药剂容器、废液等危险废物暂存后定期交有资质单位收处置
依托
生态
渗滤液处理站周边进行了绿化，绿化面积约500m2
依托
（三）原辅材料及主要设备
1、主要原辅材料
生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表2-3。

表2-3  项目主要原辅材料一览表

序号

材料名称

单位
年耗量/最大存储量

存储方式
来源/备注

改扩建前
改扩建后
变化量
1
渗滤液

t/a

7300
12107
+4807
/
垃圾填埋场、生活垃圾高温热解处理站、转运站
2
DTRO膜元件
支

10
30
+20
/
外购，3~5年更换一次

3
氢氧化钠
t/a
4.6
6.5
+1.9
袋装存储
外购，固体片碱

4
硫酸
t/a
1.8
5.0
+3.2
桶装存储，最大暂存量5.0t
外购，98%浓度，

5
阻垢剂

t/a
0
0.5
+0.5
桶装存储

外购，液体

6
清洗剂

t/a
0
1.2
+1.2
桶装存储

外购，酸/碱液体

7
电

万度/a

3
5.5
+2.5
/

村镇电网

8
水

m3/a

170
320
+150
/

现有给水管网
原辅材料理化性质：

表2-4 原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质

危险特性

急性毒性

98%硫酸

常温常压下无色透明的油状液体，可以溶解在水中。它是一种具有强烈腐蚀性的酸，具有吸湿性，易吸收水分和二氧化碳。其密度为1.84g/cm3，沸点为338℃,熔点为10.30℃。

遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、磷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

LD50：2140mg/kg（大鼠经口）LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）

氢氧化钠

也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970，熔点318.4℃,沸点1390℃。

与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。

LD50：无资料LC50：（鱼mg/L.96hr）43

阻垢剂

含有有机磷酸盐和聚丙烯酸酯，无色，pH为3-4，沸点＞100℃，黏度＜30mPas（20℃以下），相对密度为1.1g/cm3，溶于水

本品为不可燃，有刺激性酸性液体（对皮肤和眼睛有刺激性），无毒害性。

/

碱性清洗剂

本品主要成分为NaOH、EDTA（乙二胺四乙酸）、生物可降解表面活性剂及NaCl，无异味，无异味，PH为12.3~13.3(1%水溶液，25℃)，相对密度1.6~1.8g/cm3，水中溶解度>20%(w/w)，属碱性腐蚀品，容易造成烧伤。

吸入氢氧化钠喷雾会造成呼吸系统严重疼痛甚至灼伤。液体会造成皮肤和眼睛严重灼伤；粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克，危害性极大。

/

酸性清洗剂

本品主要成分为柠檬酸、生物可降解表面活性剂和NaCl，PH为3~4(3%水溶液，25℃),无异味，相对密度1.5~1.7g/cm3，水中溶解度>20%(ww)。

柠檬酸具有刺激作用，接触者可能引起湿疹。柠檬酸可燃。与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。此类清洗剂没有被列为对水生生物有害的清洗剂，但是未经稀释不得释放到污水系统和河道中。此类清洗剂没有被列为公路运输、海运和空运的危险品。吸入、吞入或通过皮肤吸收清洗剂会对身体健康造成危害，导致烧伤，甚至可能会出现暂时的身体不适（咳嗽），会造成呼吸吃力，眼部烧伤。

/

2、主要设备

（1）构筑物
本项目主要水工构筑物见表2-5所示。
表2-5  主要水工构筑物
序号

细目名称
规格尺寸
单位
数量
备注

1

调节池
800m3（15m*20*2.6m）
座
1
依托已建，钢混结构
2

浓缩液储池
50m3
座
1
依托已建，钢混结构
3

清水池
50m3
座
1
改造，钢混结构
4

缓冲池
24m3
座
1
依托已建，钢结构
（2）主要是设备
本项目原有设备全部更新改造，改造后使用的主要设备情况见表2-6。

表2-6  主要设备清单

序号

设备名称

技术参数

单位

数量

备注

一
预处理
1

调节池提升泵

Q=5.0m3/h，H=50m，P=2.2KW

台
2
1用1备
2

调节池液位计

超声波液位计，测量范围：0~10m，4~20mA信号输出

台
2
3

砂滤器增压泵

规格：Q=5m3/h，H=30m，P=0.75kW

台

1

4

砂滤器反洗风机

规格：p=68.6kPa，P=3.0kW

台

1

5

砂滤器

规格：Φ900mm，上下开孔，配套上下布水器

台

1

6

保安过滤器
规格：5芯，30寸
台
2
7

滤芯
规格：过滤精度：10μm
支
10
8

篮式过滤器
规格：DN32，法兰连接
台
1
二
一级DTRO

1
原水水箱
PT-2000L
个
1
2
浮球式液位计
套
2
3
进水增压泵
Q=3m3/h：H=32m；Q=0.75kW
台
2
4
篮式过滤器
3m3/h，50μm
台
1
5
砂滤器
Φ1000x1850mm
台
1
6
石英砂
kg
650
7
电动球阀DN25
个
5
8
电动球阀DN20
个
2
9
反洗风机
Q=1m3/min，P=0.2kgf/cm，Q=2.2kW
台
1
10
反洗水泵
Q=7m3/h，H=22m，Q=1.1kW
台
1
11
保安过滤器
规格：ф195×5007芯30寸
个
1
12
高压柱塞泵
Qmax=2.5m3，80bar，N=3.7kW
台
1
13
脉冲阻尼器2.5L
个
1
14
高压部位连接软管PN10
条
47
15
弹簧安全阀
个
1
16
在线循环泵
Qmax=20m3,H=80m，N=7.5kW
台
1
17
一级DTRO膜组
DTRO膜元件压力等级：75BAR
支
23
18
伺服电机控制阀230VAC（1-50Hz）,安装方式:3/4"NPTPN100
个
1
19
在线PH仪表0-14
套
1
20
在线电导率仪表0-100ms/cm
套
2
21
产水流量计DN25
套
1
22
LZS浓水流量计DN20
套
1
23
LZSDTRO-40机架
附
1
24
一级DTRO产水箱
型号：PT-2000
个
1
25
浮球式液位计
套
2
26
一级DTRO浓水箱
型号：PT-2000
个
1
27
浮球式液位计
套
2
三
二级DTRO系统
1
进水增压泵
Q=2.5m3/h：H=20m；Q=0.55kW
台
2
2
保安过滤器
规格：ф195×500mm
个
1
3
高压柱塞泵
Qmax=2.5m3，80bar，N=3.7kW
台
1
4
高压部位连接软管PN10
条
13
5
弹簧安全阀
个
1
6
二级DTRO膜组
DTRO膜元件压力等级：75BAR
支
6
7
电动针阀DN20
个
1
8
在线电导率仪表0-20ms/cm
套
2
11
产水流量计DN20
套
1
12
浓水流量计DN15
套
1
13
机架
套
1
14
二级DTRO产水箱
型号：PT-1000
个
1
15
浮球式液位计
套
2
四
CIP清洗及加药系统
1
阻垢剂系统
PT-200L
个
1
2
6L/h
台
1
3
清洗剂系统
PT-200L
个
1
4
6L/h
台
1
5
酸加药系统
PT-1000L
个
1
6
6L/h
台
1
7
碱加药系统
PT-200L
个
1
8
6L/h
台
1
9
化学清洗槽
2000L
个
1
10
清洗搅拌机
60r/min
台
1
11
化学清洗泵
Q=8m3/h：H=40m；Q=2.2kW
台
2
12
再生泵
Q=1m3/h：H=20m；Q=0.55kW
台
1
五
离子交换装置
1
离子交换装置
50m3/d；φ500*1750
套
1
2
再生箱
PE罐、V=300L
个
1
六
浓液池及清水池
1
浓液泵
Q=5.0m3/h，H=60m，P=3.7kW
台
2
1用1备
2
清水泵
Q=10m3/h，H=15m，N=1.1kW
台
2
1用1备
3
超声波液位计
超声波液位计，测量范围：0~5m，4~20mA信号输出
台
2
共用
（四）处理规模及工艺
1、处理规模
（1）生活垃圾填埋场渗滤液产生量

根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理技术工程（试行）》（HJ564—2010）中提供的渗滤液计算办法，其日产生量宜采用经验公式法（浸出系数法），经验公式法（浸出系数法）的计算公式如下：

[image: image2.png]X (C1A; + CoA; + GiAy)
1000





式中：

Q—渗滤液产生量，m3/d；

I—多年平均日降雨量，mm/d，本设计取2.445。

A1—作业单元汇水面积，m2；

C1—作业单元渗出系数，一般宜取0.5～0.8，本项目取0.8；

A2—中间覆盖单元汇水面积，m2；

C2—中间覆盖单元渗出系数，宜取（0.4～0.6）C1，本项目取0.6C1=0.48；

A3—终场覆盖单元汇水面积，m2；

C3—终场覆盖单元渗出系数，一般取0.1～0.2，本项目取0.2。

填埋库区总面积为约2.25hm2，设计填埋总库容45.5万m3，现有库容达23.2万m3，剩余填埋容量22.3万m3。目前太白生活垃圾填埋场已进入中后期，本次组合工况按如下4种进行预测。

表2-7 填埋场组合工况预测表

作业区域工况

A1作业单元面积（hm2）
A2中间覆盖

单元面积（hm2）
A3终场覆盖

单元面积（hm2）
渗滤液产生量（m3/d）

预测工况-1
填埋场中

0.75
0.75
0.75
27.14
预测工况-2
填埋场中后

0.56
0.56
1.13
23.11
预测工况-3
填埋场中后

0
0.34
1.91
13.31
预测工况-4
填埋场后期

0
0
2.25
11.00
经测算渗滤液最大产出量27.14m3/d。

（2）垃圾自身降解渗滤液量计算
垃圾自身降解渗滤液量经验公式为：Q2＝10L/1t（垃圾），垃圾填埋场工程规模为日处理生活垃圾40t/d，故Q2＝0.4m3/d。

故生活垃圾填埋场生活垃圾渗滤液最大日均产生量Q=Q1+Q2=27.54m3/d。
（3）生活垃圾高温热解处理站渗滤液产生量
根据《太白县生活垃圾高温热解项目环境影响报告表》中核算数据：项目冲洗废水、渗滤液产生量总计4.86m3/d。
（4）垃圾转运站渗滤液产生量
太白县现有设置2座转运能力为20t/d的垃圾转运站，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《集中式污染治理设施产排污系数手册》中的表3.4，宝鸡市属于半湿润区，自产渗滤液系数按0.02m3/t垃圾。项目垃圾转运量为40t/d，则渗滤液产生量为0.8m3/d。

（5）工程规模
根据计算结果渗滤液每天收集处理最大量为33.17m3/d，考虑1.5的日变化系数，本次渗滤液处理规模取50m3/d。

综上所述，改扩建后生活垃圾渗滤液处理站日处理规模50m3/d满足需求。
2、进出水水质

（1）进水水质

根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（CJJ150-2010），生活垃圾填埋场渗滤液水质按垃圾的填埋年限可将渗滤液分为初期渗滤液，中后期渗滤液和封场后渗滤液。麟游县生活垃圾填埋场于2008年1月开始投入使用，产生的渗滤液属于中后期渗滤液。国内生活垃圾填埋场（调节池）渗滤液典型水质：COD的浓度为1000-30000 mg/L，BOD5：300-20000 mg/L，NH3-N：200-3000 mg/L，SS：200-2000 mg/L，pH：5-9。

拟建项目涉及水质均在国内生活垃圾填埋场（调节池）渗滤液典型水质范围内。填埋场渗滤液具体水质确定应以实测数据为准（原有渗滤液处理站验收监测进口数据），并应考虑未来水质变化趋势。随着垃圾填埋场填埋时间的推移及填埋垃圾量的增加，必然导致BOD5、COD值和氨氮值不断增加。综合以上因素并考虑未来水质变化趋势，结合国内同类生活垃圾填埋场渗滤液水质指标，设计填埋场渗滤液进水水质见表2-8。

表2-8  进水水质指标表        单位：mg/L      
指标
BOD5
COD
SS
TN
NH3−N
TP
pH
设计进水水质
≤5000
≤15000
≤500
≤1500
≤1500
≤15
5~9
实际进水水质

1735
8303
469
606
530
12.2
7.26
（2）出水水质
拟建渗滤液处理站出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2中的限值后中水进行绿化、道路洒水。中水回用出水水质需达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。项目出水水质指标见表2-9。
表2-9  出水水质指标表        单位：mg/L     
指标
 BOD5  
 COD 
  SS  
 TN  
NH3−N 
TP
pH
设计出水水质
 ≤10 
 ≤100  
 ≤30  
 ≤40  
 ≤8 
 ≤3
6~9
GB16889-2024
30
100
30
40
25
3
-
GB/T18920-2020

10
-
-
-
8
-
6.0~9.0
（三）公用工程

1.供电
项目用电由现有村镇供电系统供给，可满足生产、生活需求。

2.给排水
（1）给水
①生活用水

项目不新增劳动定员，不新增生活用水。

②清洗用水

清洗用水主要为膜组清洗用水，包括清水冲洗及化学清洗两种，其中清水冲洗每天冲洗一次，每次冲洗时间为20min，冲洗用水量为0.8m3/d（292m3/a），冲洗后水排至原水罐。

化学清洗分为碱性清洗和酸性清洗。清洗时间一般为30min，清洗后的废水排出系统到原水罐。清洗周期取决于污染物浓度，当在相同进水条件下，膜系统透过液流量减少10%~15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值时即进行清洗，正常情况下清洗周期为：碱洗5d/次(pH=10~11)、酸洗10d/次(pH=2.5~3.5)，则每年碱洗73次，酸洗37次，冲洗强度为50L/min，则化学清洗用水1.5m3/次。因此，碱洗用水109.5m3/a，酸洗用水55.5m3/a，化学清洗用水总量为0.45m3/d（165m3/a），冲洗后水排至原水罐。

（2）排水
生产废水：项目生产废水主要为渗滤液，根据前文渗滤液处理量核算，按照日最大处理渗滤液量34.42m3/d计（含清洗废水1.25m3/d）。根据现有项目运营情况及类比同类工程分析，浓缩液一般产生量为总进水量的30%左右，则处理后净水排放量最大24.09m3/d ，浓缩液产生量10.33m3/d，浓缩液全部回灌填埋场，出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2中的限值、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1限值后进行绿化、道路洒水。渗滤液处理系统水平衡如下图：

[image: image13.png]



图2-1  项目水平衡图  单位m3/d
（四）劳动定员及工作制度

劳动定员：现有项目劳动定员4人，本项目不新增劳动定员。
工作制度：现有项目年工作365d，管理人员一班制，生产人员三班制，每班工作8h。

（五）项目平面布置合理性

项目位于太白生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站内，渗滤液处理主要构筑物：调节池、综合处理间、清水池以及浓液池位于办公区院子内空地上。现有调节池（集液池）位于垃圾填埋场坝下，东侧紧邻综合处理间，清水池、浓缩液池位于综合处理间东侧，均位于办公区侧风向。所有设备均设置在处理间内，包含渗滤液处理成套设备、加药设备等，渗滤液在集液池与综合处理间之间由管道输送。项目平面布置示意图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

项目位于太白县咀头镇李家沟村五组安家沟，项目依托现有站房进行建设，项目施工期主要为设备安装和调试，根据项目特点，施工期主要污染影响为设备调试运行过程中产生的机械噪声和设备安装时产生的少量包装固体废弃物。本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。

[image: image3.png]— W& R
i
|
v
LY

wNisty




图2-2  项目施工期工艺流程及产污环节图
二、运营期工艺流程及产污环节

项目改扩建前后均采用“预处理+二级DTRO”工艺处理生活垃圾渗滤液。该工艺核心技术为DT膜，是专门用于垃圾渗滤液处理的反渗透膜技术，反渗透法利用半透膜对物质进行选择性透过，一般是溶剂和溶解性气体透过，盐离子、重金属、微生物菌、杂质等进行分离。

工艺流程及产污环节说明：

[image: image4.png])‘74

B R
G

v
G| J5UKE

ik

[ Gt e—] kit — 2

 — 1)





图2-3  运营期工艺流程及产污环节图
1.预处理系统

渗滤液pH 值随着填埋年限的增加、环境等各种条件的变化而变化，其组成成分复杂，存在各种钙、镁、钡、硅等多种难溶盐，这些难溶无机盐进入反渗透系统后被高倍浓缩，当其浓度超过该条件下的溶解度时将会在膜表面产生结垢现象。而调节原水pH值能有效防止碳酸盐类无机盐的结垢，故在进入反渗透前需对原水进行pH值调节。

垃圾填埋场渗滤液经现有沉淀池、渗滤液收集池（兼调节池）预处理后进入渗滤液处理厂房内的原水罐，在原水罐中通过加酸调节pH，原水罐的出水经泵加压后进入石英砂过滤器，其过滤精度为50μm。砂滤器进、出水端都有压力表，当压差超过2.5bar的时候须执行反洗程序。砂滤器反冲洗的频率取决于进水的悬浮物含量，对一般的垃圾填埋场，砂滤器反冲洗周期约100小时左右，砂滤水洗采用原水清洗；气洗使用旋片压缩机产生的压缩空气。

砂滤出水后进入芯式过滤器，由于渗滤液中钙、镁、钡等易结垢离子和硅酸盐含量高，经DT膜组件高倍浓缩后这些盐容易在浓缩液侧出现过饱和状态，所以根据实际水质情况在芯式过滤器前加入一定量的阻垢剂防止硅垢及硫酸盐结垢现象的发生，阻垢剂应进行稀释后使用。芯式过滤器为膜柱提供最后一道保护屏障，芯式过滤器的精度为10μm。

2.二级DTRO系统

两级DTRO系统为两级反渗透，第一级DTRO反渗透需要从芯式过滤器后进水，第二级DTRO反渗透处理第一级DTRO反渗透的透过液。

经过芯式过滤器的渗滤液直接进入一级反渗透高压柱塞泵。DT膜系统每台柱塞泵后边都有一个减震器，用于吸收高压泵产生的压力脉冲，给膜柱提供平稳的压力。经高压泵后的出水进入膜组件，膜组件采用碟管式反渗透膜柱，抗污染性强，物料交换效果好的优点，对渗沥液的适应性很强，一级DTRO膜寿命可达3年以上，二级DTRO膜寿命长达5年。

一级反渗透的减震器出水进入第一个膜组，第一组由高压泵直接供水，第二组膜柱配一台在线循环泵以产生足够的流量和流速以克服膜污染；第二级反渗透不需要在线增压泵，由于其进水电导率比较低，回收率比较高，仅仅使用高压泵就可以满足要求。

膜柱组出水分为两部分。第一级反渗透的透过液排向第二级反渗透的进水端，浓缩液排入浓缩液储罐。第二级反渗透的透过液进入净水罐，然后通过管道排入厂房外地埋式清水池等待回用，浓缩液进入砂滤器的进水端，进行进一步的处理。

3.清水脱气塔及pH值调节

由于渗滤液中含有一定的溶解性气体，而反渗透膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体，就可能导致反渗透膜清水pH值会稍低于排放要求，经脱气塔脱除透过液中溶解的酸性气体后，pH值能显著上升达到6.0以上，若经脱气塔后的清水pH值仍低于排放要求，此时系统将自动加少量碱回调pH值至排放要求。

由于出水经脱气塔脱气处理，只需加微量的碱液即能达到排放要求。

出水pH回调在净水罐中进行，清水排放管中安装有pH值传感器，PLC判断出水pH值并自动调节计量泵的频率以调整加碱量，最终使排水pH值达到排放要求。

4.浓缩液处理

浓缩液的处理采用回灌填埋场的方法，回灌填埋场是将浓缩液回灌至填埋场垃圾堆体中设置的回灌井中，通过垃圾堆体的降解、吸附作用，达到减少污染物和浓缩液量的方法。回灌处理延续了填埋场有机物的降解过程，不会对垃圾场产生不利的影响。

5.设备冲洗及清洗

膜组的清洗包括冲洗和化学清洗两种。反渗透系统有清洗剂A、清洗剂C、阻垢剂和清洗缓冲罐。操作人员需要定期给储罐添加清洗剂和阻垢剂，设定清洗执行时间，需要清洗的时候系统自动执行。

（1）系统冲洗

膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，在正常开机运行状态下需要停机时，一般都采取先冲洗后再停机模式。系统故障时自动停机，也执行冲洗程序。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物在膜片表面沉积。冲洗分为两种，一种是用渗滤液冲洗，一种是净水冲洗，两种冲洗的时间都可以在操作界面上设定，一般为20min。清洗废水返回原水罐。

（2）化学清洗

为保持膜片的性能，膜组应该定期进行化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种，碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。在清洗时，清洗剂溶液在膜组系统内循环，可以除去沉积在膜片上的污染物质，清洗时间一般为20~30min，但可以随时终止。膜组的化学清洗由计算机系统自动控制，可在计算机界面上设定清洗参数。清洗剂一般稀释到5~10%后使用。

清洗时间间隔的长短取决于进水中的污染物质浓度，当在相同进水条件下，膜系统透过液流量减少10%～15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值（DT组件进出压差为12bar，卷式RO膜管进出压差2.5bar）时需进行清洗。

本项目膜组定期进行化学清洗，清洗完毕后的液体排出系统到原水罐。

三、产污环节汇总

本项目主要产污环节见下表：

表2-10  项目主要产污环节一览表

时段

污染类别

产污环节

污染物名称

运营期

废气

渗滤液处理设施

恶臭气体（NH3、H2S、臭气浓度）
废水
DTRO系统
浓缩液（色度、COD、BOD5 、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌落数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅）
清洗

COD、BOD、SS、NH3-N

噪声
水泵、风机设备运行
等效 A 声级
固废

渗滤液处理
一般固废：污泥、废DT膜组
危险废物：废包装物及容器、废液


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为改扩建项目，本次环评对改扩建前与项目有关的环保手续、主要污染情况及存在的主要环境问题进行了调查分析，具体如下：

一、现有项目环境保护手续履行情况
太白县园林环卫管理中心现有项目建设历程及环保手续履行情况见下表。

表2-11  项目建设历程一览表

序号

项目名称

手续类型
批复文号

时间

1

太白县县城生活垃圾卫生填埋场工程
环评报告书
宝市环函〔2007〕65号
2007年5月15日

2
验收监测报告
自主验收
2021年9月30日
3
太白县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程

环评报告表
宝环太函〔2017〕56号

2017年9月15日

4
验收监测报告
自主验收
2021年9月30日
5
太白县园林环卫管理中心（太白县生活垃圾填埋场）

排污许可证（重点管理）
证书编号：12610331779915035W001V，行业类别：环境卫生管理

2020年6月19日首次申领；2026年6月19日延续
二、与项目有关的主要污染物达标排放情况及现有处理措施

本次扩建主要在现有渗滤液处理车间内进行设备更换，与本项目有关的现有污染物主要产排情况如下：
1.废气

太白县生活垃圾填埋场运营期废气主要为填埋垃圾产生的废气、粉尘、渗滤液集液池恶臭及填埋作业车辆尾气。

（1）填埋气体

填埋后的垃圾，经微生物分解后产生的填埋气体主要成分为CH4和CO2。建有填埋气体导排系统，排污（气）支管、竖管承担连接纵横向排污（气）支管和排污干管，将垃圾填埋区域的大气降水、垃圾厌氧发酵分解时产生的渗滤液向下排入排污干管，厌氧发酵产生的沼气向上排入大气，采用无组织散排方式处理。

（2）恶臭污染物治理措施

垃圾腐化及渗滤液处理过程中会产生臭气，主要成分是H2S、NH3等。目前恶臭污染物治理采取的防护措施：①定期喷洒药物，采用喷洒消臭、脱臭剂的方式，可以起到掩蔽、中和和消除恶臭的作用。②对填埋垃圾及时覆盖，抑制臭气的散发。填埋场填埋作业时应严格执行作业单位逐日覆土填埋。

（3）渗滤液处理站恶臭

渗滤液在集液池中停留时间长，夏季雨水多，蒸发量大，主要的可挥发性恶臭物质散发到空气中。渗滤液处理站废气主要为调节池、浓液池及处理车间产生的恶臭。项目对调节池、浓液池加盖密封，生物除臭。处理车间内无组织排放臭气采用喷洒植物除臭剂、消毒剂，机械通风系统。

（4）扬尘、飞散物污染防治措施

垃圾运输车辆的扬尘主要是由于运输车辆运行及垃圾装卸、填埋作业过程中产生的扬尘，治理措施为：①垃圾运输车采用密封式车辆运输。控制车辆的行驶速度；②采用洒水防尘的措施，对填埋作业区，场区车辆通道和进场公路路面进行定期洒水；③填埋区周边设置乔木阔叶绿化隔离带，降低飘尘对周边环境的影响。

（5）汽车尾气

由于填埋区作业汽车数量较少，为了减少项目汽车尾气的排放，加强进出车辆的管理，在填埋区四周设置相应的绿化隔离带，保持进出道路具有良好的交通条件，防止车辆频繁加速排放更多的尾气。

2025年9月24日，太白县园林环卫管理中心委托陕西特瑞智检测技术服务有限公司对厂界无组织废气进行了监测，监测统计情况见下表。

表2-12  厂界无组织废气监测结果
监测项目
监测点位
9月24日
标准限值
单位
10:10-11:20
12:10-13:20
14:10-15:20
16:10-17:20
总悬浮颗粒物
上风向
194
197
191
197
1000
μg/m3
下风向1#
218
216
215
218
μg/m3
下风向2#
239
244
239
239
μg/m3
下风向3#
216
221
215
220
μg/m3
氨气
下风向1#
0.28
0.22
0.21
0.18
1.5
mg/m3
下风向2#
0.42
0.53
0.40
0.48
mg/m3
下风向3#
0.34
0.28
0.27
0.30
mg/m3
硫化氢
下风向1#
0.0048
0.0043
0.0052
0.0045
0.06
mg/m3
下风向2#
0.0111
0.0095
0.0104
0.0088
mg/m3
下风向3#
0.0062
0.0044
0.0047
0.0041
mg/m3
甲烷
上风向
2.02×10-4
2.02×10-4
2.03×10-4
2.00×10-4
5
%
下风向1#
2.23×10-4
2.28×10-4
2.26×10-4
2.25×10-4
%

下风向2#
2.24×10-4
2.24×10-4
2.30×10-4
2.27×10-4
%

下风向3#
2.24×10-4
2.27×10-4
2.21×10-4
2.27×10-4
%

臭气浓度
下风向1#
＜10
＜10

＜10

＜10

20
无量纲

下风向2#
＜10

＜10

＜10

＜10

下风向3#
＜10

＜10

＜10

＜10

根据监测结果，监测期间厂界无组织废气监测因子总悬浮颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值的要求；氨气、硫化氢、臭气浓度的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值的要求；厂界甲烷的体积分数满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）标准限值的要求。
2.废水

建设单位委托陕西聚光环保科技有限公司于2025年5月12日对渗滤液处理站出水口废水进行了监测，监测结果见下表2-13：

表2-13  渗滤液处理站出水口废水监测结果

监测项目

单 位

5月12日监测结果

标准限值

pH值
无量纲
7.5
6~9
化学需氧量
mg/L
9
100
氨氮
mg/L
0.330
25
总氮
mg/L
3.88
40
总磷
mg/L
0.06
3
根据以上监测结果，pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总磷排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表2限值。

3.噪声

建设单位委托陕西特瑞智检测技术服务有限公司于2025年9月24日对项目厂界噪声现状进行了监测，监测结果见下表。

表2-14  噪声监测结果

序号

监测日期

测点位置

昼间

夜间

结果 dB（A）
结果 dB（A）
1

9月24日

厂界东侧
48
/
2

厂界南侧
50
/
3

厂界西侧
54
/
4

厂界北侧
48
/
根据监测结果可知，现有厂界四周昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A））。
4.固体废物

现有渗滤液处理站固体废物产生、暂存及处置情况如下：

（1）现有项目各固体废物产排情况
表2-15  现有项目固体废物产排情况
序号

污染物类别

实际产生量

固废属性

储存方式

处理方式

1

生活垃圾
0.6t/a
一般固废
生活垃圾收集桶

垃圾填埋区填埋
2

过滤废渣
4.5t/a
一般固废
不储存
垃圾填埋区填埋
3

废药剂及容器

0.8t/a

危险废物
危险废物暂存间
宝鸡天地奥化学试剂有限公司定期回收

4
废液
1.2t/a
危险废物
危险废物暂存间
千阳海创环保科技有限公司收集处理
（2）项目固体废物暂存设施的合理性
根据现场踏勘，现有项目危废贮存间位于站房内南侧，占地面积约12m2，地面防渗符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危废贮存间主要用于暂存废药剂及容器、废液等危险废物，危废间内配套设有危险废物标识、管理台账、管理制度等，可满足项目危险废物的暂存要求。
四、现有项目存在的环境问题及整改措施

通过对现有工程的调查和分析，现有项目各环保设施均已安装到位，运行稳定。建设单位设置有相关环境管理制度，并按相关要求严格落实。项目运行以来未发生过环境污染事件，未收到环境污染相关投诉，不存在与项目有关的环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.空气环境质量现状
根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市生态环境质量报告书2024年》宝鸡市太白县的监测数据，分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。

表3-1  2024年监测结果统计表（太白县）  单位：μg/m3
项目

浓度（均值）

平均时间

二级标准限值

占标率
达标情况

PM10
33µg/m3
年均值

70µg/m3
47.1%
达标

PM2.5
16µg/m3
年均值

35µg/m3
45.7%
达标

SO2
8µg/m3
年均值

60µg/m3
13.3%
达标

NO2
10µg/m3
年均值

40µg/m3
25%
达标

CO

0.8mg/m3

（95位百分浓度）

24小时平均

4mg/m3
20%
达标

O3
121µg/m3

（90位百分浓度）

日最大8小时平均

160µg/m3
75.6%
达标

2024年，根据上述统计结果可知，太白县环境空气基本污染物中PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及O3第90百分位数浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为达标区。
2.地表水环境质量现状

项目不新增劳动定员，项目无生产废水排放。本项目所在区域附近水体为红岩河，本次评价数据引用《宝鸡市2023年环境质量公报》中引红济石取水口和红岩河宝鸡出境的常规监测断面，具体如下表。

表3-2  地表水质量现状监测结果  单位：mg/L

断面名称

控制类别

水质类别

溶解氧

高锰酸盐指数

五日生化需氧量

氨氮

化学需氧量

总磷

氟化物

引红济石取水口

市控
Ⅱ类
9.1
1.6
1.2
0.27
10.5
0.048
0.17
最大超标倍数

0

0

0

0

0

0

0

评价标准

/
Ⅱ类
6
4
3
0.5
15
0.1
1.0
红岩河宝鸡出境

国控
Ⅱ类
9.0
1.2
1.0
0.09
3.9
0.020
0.10
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
评价标准
/
Ⅱ类
6
4
3
0.5
15
0.1
1.0
由上表可知，项目所在地上游引红济石取水口断面及下游红岩河宝鸡出境断面的监测数据均能达到所在区域《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

3.声环境质量现状

本项目厂界外50米范围内无医院、学校、居民区等声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。

4.土壤、地下水环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，为了了解项目所在区域土壤、地下水环境质量现状，本次评价采用太白县园林环卫管理中心开展的土壤、地下水自行监测报告（特瑞智监[土]字（2025）第019号、特瑞智监[水]字（2025）第466号），具体监测结果如下：

表3-3  土壤环境质量现状监测结果  单位：mg/kg
序号

监测项目

2025年9月24日监测结果
标准限值
背景点
监测点1
监测点1

1
铜
31
31
40
18000
2
镍
38
40
48
900
3
锌
102
107
136
/
4
砷
7.39
8.76
8.11
60
5
镉
0.18
1.04
1.73
65
6
铊
1.0
3.6
4.3
/
7
钴
9
10
10
70
8
铅
21
53
62
800
9
铬
52
61
58
/
10
汞
0.0290
0.0541
0.0503
38
11
锰
558
470
535
/
12
硒
0.21
0.23
0.19
/
13
钒
85.6
89.3
80.8
752
14
锑
1.0
6.9
1.3
180
15
钼
0.5
0.8
0.6
/
16
铍
2.30
2.37
2.15
29
17
二噁英类
0.10
0.053
0.22
40
由监测结果可知，此次监测期间背景点、监测点1、监测点2的监测因子（除铊、铬、锌、锰、硒、钼外）的监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中第二类用地筛选值标准限值的要求。
表3-4  地下水质量现状监测结果  单位：mg/L

序号

监测项目

2025年9月18日监测结果
标准限值
下游污染监视井2#
下游污染监视井3#
1
pH 值
8.39
8.24
6.5~8.5
2
浑浊度
1.7
2.1
≤3
3
溶解性总固体
365
497
≤1000
4
总硬度
308
344
≤450
5
亚硝酸盐
0.003ND
0.003ND
≤1.00
6
硝酸盐
1.21
1.48
≤20.0
7
氟化物
0.08
0.10
≤1.0
8
氯化物
62.0
50.5
≤250
9
硫酸盐
20
26
≤250
10
高锰酸盐指数
2.11
2.16
≤3.0
11
氨氮
0.138
0.098
≤0.50
12
氰化物
0.002ND
0.002ND
≤0.05
13
挥发性酚类
0.0003ND
0.0003ND
≤0.002
14
六价铬
0.004ND
0.004ND
≤0.05
15
粪大肠菌群
＜2
＜2
≤3.0MPN/100mL
16
砷
0.0003ND

0.0003ND

≤0.01
17
汞
0.00004ND
0.00004ND
≤0.001
18
铜
0.004ND
0.004ND
≤1.00
19
锌
0.002ND
0.002ND
≤1.00
20
镉
0.0001ND
0.0001ND
≤0.005
21
铅
0.004ND
0.004ND
≤0.01
22
锰
0.01ND
0.01ND
≤0.10
23
铁
0.03ND
0.03ND
≤0.3
由监测结果可知，监测期间下游污染监视井2#、污染监视井3#监测因子的监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ш类标准限值的要求。

	环境

保护

目标
	1.大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

2.声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境：经调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境：本项目不新增用地。



	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

项目运营期恶臭气体应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（厂界标准）；具体指标见表3-5。

表3-5  恶臭污染物厂界标准值
序号

项目名称

标准（mg/m3）
1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度(无量纲)

20

2.废水排放标准

项目运营期渗滤液经处理站处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2中的限值、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1限值后进行绿化、道路洒水，渗滤液处理站产生的浓缩液回灌于填埋区。

表3-6  生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值

序号
控制污染物
排放质量浓度限值
污染物排放监控位置
1
色度（稀释倍数）
40
渗滤液处理设施排放口
2
化学需氧量（COD）/（mg/L）
100
3
生化需氧量（BOD5）/（mg/L）
30
4
悬浮物/（mg/L）
30
5
总氮/（mg/L）
40
6
氨氮/（mg/L）
25
7
总磷/（mg/L）
3
8
粪大肠菌群/（个/L）
10000
9
总铜/（mg/L）
0.5
10
总锌/（mg/L）
1
11
总汞/（mg/L）
0.001
12
总镉/（mg/L）
0.01
13
总铬/（mg/L）
0.1
14
六价铬/（mg/L）
0.05
15
总砷/（mg/L）
0.1
16
总铅/（mg/L）
0.1
17
总铍/（mg/L）
0.002
18
总镍/（mg/L）
0.05
表3-7  城市杂化用水水质基本控制项目及限值
序号
项目
冲厕、车辆冲洗
城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1
pH
6.0~9.0
6.0~9.0
2
色度  ≤
15
30
3
嗅
无不快感
无不快感
4
浊度/NTU  ≤
5
10
5
生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤
10
10
6
氨氮/（mg/L）  ≤
5
8
7
阴离子表面活性剂/（mg/L）  ≤
0.5
0.5
8
铁/（mg/L）  ≤
0.3
-
9
锰/（mg/L）  ≤
0.1
-
10
溶解性总固体/（mg/L）  ≤
1000
1000
11
溶解氧/（mg/L）  ≥
2.0
2.0
12
总氯/（mg/L）  ≥
1.0
1.0，绿化不超过2.5
13
大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
无（不应检出）
无（不应检出）

3.噪声排放标准

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准。
表3-8   工业企业厂界环境噪声排放标准  dB（A）

类别
昼间

夜间

2类
60
50
4.固废排放标准

本项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。

一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	结合本项目排污特点，项目生产过程中无SO2、NOX及VOCS气体产生；改扩建项目运营期产生废水不外排，因此，本项目不设总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目依托现有站房进行建设，项目施工期主要为设备更换安装和调试，其主要污染为设备调试运行过程中产生的机械噪声和设备安装时产生的少量固废。

一、噪声

本项目噪声主要来源于设备装卸及调试等产生的偶发性噪声。该项目主要噪声源为锻压机，其噪声值在70dB（A）～85dB（A）之间。该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。现就施工期噪声控制提出以下措施：

施工期间向周围排放噪声，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制；
在施工期间，必须严格遵守操作规程，并加强施工机械管理，以降低人为噪声的影响；

合理安排设备调试时间，尽可能避开夜间及昼间午休时间动用高噪声设备。

采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制。施工期设备安装和调试噪声会随着施工期的结束而结束，对周围声环境的影响较小。

二、固废

项目设备安装时会产生少量的废弃包装物，产生量约0.02t。包装垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理，不会对周边环境产生明显影响。

项目施工期对环境的影响随施工期的结束而消失。在采取上述污染防治措施后，项目施工期对环境的影响在可接受范围内。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气环境影响
拟建项目的废气主要为垃圾渗滤液处理站恶臭。
恶臭是废水处理站的主要大气污染物。污水中异味气体的产生，来自废水中大量污染物相互的物理化学作用。比如，有机物中含有氮、磷或硫，在缺氧的情况下，有机物分解会产生NH3、H2S等气体，这些气体逸出后会使人感到难闻的恶臭。在废水处理站周围形成特有的臭味，弥漫于废水处理站周围，之后随风由近而远向下风向扩散。浓度随扩散距离的增加而逐渐被稀释降低，最后在大气自净作用下消失。拟建垃圾渗滤液处理站臭气主要成分为NH3、H2S。

（1）污染物排放汇总

项目运营期污染物排放情况见下表。
表4-1  项目运营期污染物及源强一览表

产污环节
污染物
产生量(kg/h)
采取措施

排放速率(kg/h)
排放量(t/a)
排放形式
排放

标准
渗滤液处理单元
NH3
0.022
各处理单元加盖密闭、喷洒除臭剂，车间通风口加装活性炭吸附装置，周边绿化

0.0022
0.019
无组织
GB14554-93中二级标准

H2S
0.0009
0.0001
0.0007
无组织

（2）污染源源强核算
水处理行业未发布污染源源强核算技术指南，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ886-2018），规范中未给出污染源核算方法；《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-集中式污染治理设施产排污系数手册》中未给出城镇生活污水与工业废水集中处理设施大气污染源核算方法。

因此拟建项目恶臭气体源强采用排污系数法和类比分析相结合的方法计算，拟建项目臭气污染源源强参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012 g的H2S进行估算。拟建项目BOD5的消减量为62.73t/a，经过计算NH3的源强为0.022kg/h，H2S的源强为0.0009 kg/h。
（3）污染物达标排放情况

本次环评要求各处理单元加盖密闭、喷洒除臭剂，车间通风口加装活性炭吸附装置，恶臭气体经活性炭吸附后排放，采取以上措施恶臭去除率为90%，同时采取周边绿化后，恶臭气体经过处理后能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（厂界标准）。

（4）废气治理措施及其可行性分析

本项目各处理单元采取加盖密闭、喷洒除臭剂，车间为密闭状态，通风口加装活性炭吸附装置，恶臭气体经活性炭吸附后无组织排放，同时周边加强绿化。

根据现有项目厂界无组织废气监测因子氨气、硫化氢、臭气浓度的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值的要求，因此项目采取以上防治措施是可行的。

（5）环境影响分析

项目位于二类环境空气质量功能区，经现场踏勘，项目厂界外500米范围内无大气环境保护。项目采取恶臭防治措施后，废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。

（6）废气自行监测要求
在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

项目运营后的环境监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点及《排污单位自行监测技术指南—总则》《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）有关规定，建设单位已制定了大气污染源与环境监测计划，项目改扩建后，废气监测计划均依托现有监测计划。
二、水环境影响
（1）废水
本项目排放废水主要为清洗废水和渗滤液。

拟建项目渗滤液处理规模50m3/d，实际日最大处理渗滤液量34.42m3/d计（含清洗废水1.25m3/d）。根据现有项目运营情况及类比同类工程分析，浓缩液一般产生量为总进水量的30%左右，则处理后净水排放量最大24.09m3/d ，浓缩液产生量10.33m3/d，浓缩液全部回灌填埋场，出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2中的限值、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1限值后进行绿化、道路洒水。主要污染物排放情况及削减量见表4-2。

表4-2  改扩建项目主要污染物产排情况

项目
处理前

处理后

消减量(t/a)
去除率
浓度(mg/L)
含量(t/a)
浓度(mg/L)
含量(t/a)
COD
15000

188.45 
100
0.88 
187.57 
99.5%
BOD5
5000

62.82 
10
0.09 
62.73 
99.8%
SS

500

6.28 
30
0.26 
6.02 
95.4%
NH3-N

1500

18.84 
8
0.07 
18.77 
99.6%
TN

1500

18.84 
40
0.35 
18.49 
98.0%
由表可见，拟建渗滤液处理站建成投产后，根据进出水水质可使污染物COD、BOD5、SS、NH3-N和TN分别减少187.57t/a、62.73t/a、6.02t/a、18.77t/a、18.49t/a。

（3）污水处理可行性分析

项目污水处理可行性分析参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中环境卫生管理业排污单位废水治理可行性技术参考表A.2中相关要求，具体内容见下表。

表4-3  环境卫生管理业排污单位废水治理可行性技术参考表

废水类别
可行性技术（参考）
渗滤液
预处理+生物处理+深度处理；

预处理+深度处理；

生物处理+深度处理；
预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等；
生物处理：氧化沟、氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等；

深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤，混凝沉淀，高级化学氧化等；

消毒：加氯法、紫外线消毒法；
对比上表分析，本项目污水处理采用“预处理+深度处理”。其中预处理采用调节池混凝沉淀、压力过滤器过滤；深度处理采用二级DTRO处理。因此本项目废水污染防治措施符合HJ 1106-2020中可行性技术要求。

（4）浓缩液

本项目渗滤液深度处理采用二级DTRO 渗透，根据系统水平衡，浓缩液产生量为10.33m3/d，浓缩液排入厂房内浓缩液储罐，全部回灌填埋场。

综上所述，经采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小。污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。

（5）监测计划
据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ 1034-2019）等相关行业排污许可规定以及本项目污染物排放情况，建设单位已制定了渗滤液处理站废水监测计划，项目改扩建后，废水监测计划均依托现有监测计划。
三、声环境影响
（1）噪声源
拟建项目噪声主要为水泵、风机等设备运行产生的机械噪声和空气动力性噪声。参考《环境保护使用数据手册》中产生设备噪声统计表，查阅源强核算指南和相关产品说明，确定项目噪声源强、污染防治措施和降噪效果。项目噪声源源强见表4-4。

表4-4   噪声源强及治理措施一览表

序号

噪声源

数量

源强dB（A）

排放特征
位置
降噪措施

降噪后噪声源强dB(A)
单台运行

全部运行

1

提升水泵
1台
75
75
连续

室内
设备全部置于室内或地下，选用低噪声设备，减震底座，厂房隔声；
泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减震

55
2

砂滤器增压泵
1台
75
75
连续
室内
55
3

进水增压泵
4台
75
81
连续
室内
61
4
反洗水泵
1台
75
75
连续
室内
55
5
高压柱塞泵
2台
75
78
连续
室内
58
6
在线循环泵
1台
75
75
连续
室内
55
7
化学清洗泵
2台
75
78
连续

室内
58
8
再生泵
1台
75
75
连续

室内
55
9
浓液泵
1台
75
75
连续

室内
55
10
清水泵
1台
75
75
连续

室内
55
11
罗茨风机
1台
85
85
连续

室内
在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接，基础配备减震

65
（2）拟采取噪声防治措施

本项目建设时噪声设备应采取消声减振、隔音降噪等措施。将对周围环境影响降到最低。具体措施如下：

①选用低噪声设备。在满足工艺需求的前提下，按《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）选用高效低噪声设备，从根源上降低噪声源强；

②合理布局，产噪设备声源控制。将设备布置在厂房内，水泵等布设于地下，以利用厂房墙体阻隔，厂房外墙选用隔声材料，并安装隔声门窗；对噪声设备采取适当隔音、降噪、减震等措施，控制设备噪声的传播；

③加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运转状态。

④在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接，基础配备减振；
⑤加强站内的绿化，绿化带可选择一些较好的隔声树种，如高大乔木落叶树与低矮的黄杨、松柏等构成绿化屏障来阻挡噪声。屏障隔声可衰减1~5dB（A）。

（3）预测模式

本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式：

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：

a室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下：

[image: image14.png]-l
EpEEEx.O
it fRer v : B



            [image: image5.wmf]400

lg

10

4

4

lg

10

2

c

R

r

Q

L

L

W

P

r

p

+

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=


式中：LP——预测点的噪声级（dB）；

      Lw——声源声功率级（dB）；

Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2，1/4自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8）
r——预测点离声源距离（m）；

R——室内房间常数（由房间材料决定）；

c——空气中的声速（m/s）；

LTL——隔墙的传声损失（dB）。

b室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下：


[image: image6.wmf]A

r

L

r

L

A

A

-

=

)

(

)

(

0



[image: image7.wmf]misc

gr

bar

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB；

LA（r0）——参照点的噪声值，dB；

r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m；

A——户外传播引起的衰减值，dB；

Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB；

Abar——障碍物屏障引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）；

Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB。

c噪声叠加公式：


[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Leqi

eqs

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中： 
[image: image9.wmf]eqs

L

——预测点处的等效声级，dB(A)；

         
[image: image10.wmf]eqi

L

——第
[image: image11.wmf]i

个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。

（4）预测结果

根据模式计算，厂界噪声预测结果如表4-5。

表4-5  厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A）

噪声源

降噪后

总源强
距离各厂界的距离（m）及贡献值dB（A）
项目

东

西

南

北

渗滤液处理中心
69.3
距离

30
＞300
82
45
贡献值

39
-
31
36
厂界贡献值
--

39
-
31
36
背景值

昼间

-
-
-
-
夜间
-
-
-
-
预测值

昼间
39
-
31
36
夜间
39
-
31
36
标准值

昼间

60

60

60

60

夜间

50

50

50

50

是否达标

-

达标

达标

达标

达标

说明：本次改扩建主要为设备更新改造，拆除原有设备，因此噪声预测结果评价采用厂界贡献值。
由此可见，本项目运营期通过对高噪声设备采取相应的噪声控制措施，本项目厂界昼夜间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。因此，项目噪声对区域声环境质量影响较小。

（5）噪声监测计划
表4-6  运营期噪声监测内容及计划

类别

监测项目

监测频次

监测点位

监测方法

噪声

等效声级

Leq dB（A）

监测2天，分别在昼间和夜间进行监测（每季度1次）

厂界四周

按GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准执行

四、固废环境影响
1.固体废物产生情况

本项目运营期固体废物主要为DTRO系统定期更换的DT膜组、生活垃圾、废药剂包装桶、污泥等。

（1）生活垃圾

现有职工生活垃圾产生量为0.6t/a，本项目不新增。生活垃圾经垃圾桶收集后，进入生活垃圾填埋场填埋。

（2）DT膜组

本项目运行期 DTRO系统需定期更换DT膜组，更换周期为 3~5年，一次废弃量约为0.05t，属于一般固废。本项目DTRO 系统由厂家定期更换DT膜组，更换下的DT膜组厂家带走处置。

（3）污泥

项目渗滤液处理污泥的产生主要是由于悬浮物，渗滤液进水水质 SS 的浓度约为500mg/L，出水水质SS的浓度约为30mg/L，污泥产生量为6.02t/a，压滤含水率为60%进入垃圾填埋场填埋处置。
（4）危险废物
①废包装物及容器
项目涉及浓硫酸、纯碱、PAM等化学品，液态化学品原料基本需桶装，固态化学品基本为袋装，项目采购的液态化学品废桶均由原企业回收再利用，每年约产生0.8t，属于危险废物。固态化学品原料废包装袋每年产生0.2t，属于危险废物（废物类别 HW49 其他废物；行业来源：非特定行业；废物代码：900-041-49；危险废物：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；危险特性：T/In）。故项目总共产生的原料废包装桶和废包装袋1.0t/a，暂存于危废贮存设施，定期交由有资质的单位收集处置。

②在线监测废液

本项目渗滤液处理设施配备COD、NH3-N在线监测仪，在线监测仪自动配备检测功能试剂主要为浓硫酸，含少量重金属，废液主要是在试剂中的混合液；还包括其他含化学试剂处理废液，产生量约为1.5t/a，属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-047-49。上述危险废物应分类收集后储存于符合要求的危废贮存设施内，定期委托资质单位处置。

本项目固体废物产生、属性鉴别分析及处 理处置汇总见下表4-7。

表4-7  项目固废产生情况及属性判定表
固体废物来源
固体废物名称
固体废物类别
产生量（t/a）
储存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量（t/a）
员工生活
生活垃圾
一般固体废物
0.6
设置垃圾桶分类收集
进入现有垃圾填埋场填埋处置
0.8
渗滤液处理
污泥

6.02
污泥浓缩池
0.3
废DT膜组
0.05t/3a
不储存
厂家带走
0.05t/3a
废包装物及容器

危险固体废物
1.0
依托现有危废暂贮存设施暂存
定期交由有资质单位处置
1.0
废液
1.5
1.5
根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目危险废物情况汇总见表4-8。
表4-8  工程危险废物汇总表
危废

名称

危废类别

危废代码

产生量

产生工序
物理性状
有害成分
产废周期
危险特性
废包装物及容器
HW49

900-041-49

1.0t/a
渗滤液处理
固态
其他
半年
T
废液
HW49

900-047-49

1.5t/a

液态
其他
T、I
（4）环境管理要求

污泥经过污泥浓缩后进入现有生活垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾经垃圾桶收集后进入现有生活垃圾填埋场卫生填埋；危险废物暂存于现有危废贮存设施，送有资质单位处理。

项目设置危废贮存设施1处，建筑面积为12m2，危废暂存间的设置也应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求进行设置，具体如下：

项目固体废物临时储存和处置的环保要求：

1）危废暂存间内应设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。

2）应按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。

3）装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

4）本项目产生的固体废物产生量、采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向环保局申报，填报危险废物转移联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

5）危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。危险废物经过统一收集后交有资质的单位收集处理。

此外，本项目在危险废物收集、暂存及运输时也要遵循如下要求:

a)危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

b)危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①设置专门的危险废物暂存仓库，贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

c)危险废物运输污染防治措施分析

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

经采取如上措施后，各类固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

五、地下水、土壤环境影响
1、地下水环境影响
根据现场勘查，项目周边村采用自来水管网供水，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

（1）地下水污染途径分析

渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，渗滤液储罐、储池和输送管线的跑、冒、滴、漏，以及事故情况下等，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层污染潜水。并随地下水的流动和弥散作用，在含水层中扩散迁移，含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则污水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。

因此工程设计时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成渗滤液储罐、储池和管线泄漏，加强污水产生、输送、收集等设施的防渗措施，在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，保护地下水环境质量。

在有效采取一定防护措施的前提下，废水渗漏排放对地下水的环境影响可得到有效减缓及避免。

（2）地下水环境保护措施及对策

1）地下水污染源类型

本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是渗滤液储罐、储池和管线的渗漏，主要污染物为高浓度废水。

2）污染途径分析

高浓度废水对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。储罐、储池和运输管道渗漏，高浓度废水的跑、冒、滴、漏等，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈会造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。

3）地下水污染防治措施

根据本项目地下水现状监测结果，现阶段未受到本项目污染。但由于污染物经土壤进入地下水的迁移过程需要较长时间，现无法确定地下水受影响的情况，结合渗滤液储罐池和管线的实际情况，本环评提出了以下防治措施：

①源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、 冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

②分区防治措施

规定将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域：

重点防渗区包括：调节池、清水池、浓缩液池、处理车间、危废暂存间、污水管道敷设区域。要求：等效黏土防渗层Mb≧6m，渗透系数K≦1×10-7 cm/s；

一般防渗区包括：配电室、值班室。要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数K≦1×10-7 cm/s。

具体防渗区域见表4-9。

表4-9  项目地下水污染防渗分区

项目场地

防治分区

防渗技术要求

调节池、清水池、浓缩液池、处理车间、危废暂存间、污水管道敷设区域
重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

配电室、值班室
一般防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889、GB18599执行

③跟踪监测计划

本项目应制定详细地下水污染跟踪监测计划，环评建议监测周期为1年1次，可委托有资质的监测机构进行，并留存水样。

同时必须做好生产设备、管线、贮存于运输装置、污染物贮存于处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录。

④制定地下水污染应急响应预案：必须制定地下水污染应急响应预案，明确应急体系、责任。污染状况下应采取控制污染源、切断污染途径的措施。

本项目正常情况下不会对地下水造成影响，同时本项目采取相应的防腐防渗技术，并定期对渗滤液储罐池进行检查，在一定程度上避免了发生泄漏的可能，故本项目对地下水环境影响较小。

建设单位在填埋场周边设置了5个地下水观测井，具体监测井的设置见下表。
表4-10  地下水环境监测井
序号
名称
眼数
距离填埋区距离
1
本底井
1
填埋区上游50m
2
排水井
1
坝下
3
污染监视井
1
填埋场下游30m
4
1
填埋场下游50m
5
1
填埋场下游100m
2、土壤环境影响
（1）土壤污染途径分析
本项目为污染影响型建设项目，不涉及施工期土壤环境影响。重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目主要是污水处理业，产生少量臭气，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑渗滤液储罐和管线等在事故状态下的泄漏。

渗滤液经处理后回用于绿化洒水。正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤影响较小；非正常工况下，渗滤液储罐和管线跑、冒、漏、滴泄漏的高浓度废水可能对土壤造成污染。

（2）防治措施

1）本项目表层填土相对松散，渗透系数较大，填土层下面为粘土或淤泥，渗透系数很小，本项目场地内粉质粘土垂直渗透系数为 2.5×10-6～3.0×10-6 cm/s，污染物渗透主要影响到表面填土层（层厚 0.4～1.8m），下面的粘土层和淤泥层起到隔水层的作用，能有效防止废液下渗而对底部及周边土壤的影响。

2）现状土壤环境质量监测结果表明：本项目各监测点土壤监测指标均不超标，低于 GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

3）本项目在事故状态下污水通过地面漫流的形式渗入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为污水通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。

根据地下水污染防治措施，以上重点污染防治区、一般防渗区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于 GB36600-2018第二类建设用地筛选值。本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

六、环境风险
1.风险调查
（1）风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要原辅材料、中间产品、最终产品、污染物中涉及的风险物质为硫酸储罐，危险物质主要为浓硫酸。对照风险物质名称及临界量表，本项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见下表。

表4-12  项目危险物质储存情况一览表

序号

危险单元

物质名称

类别

最大储存量（t）

临界量（t）

q/Q

1

硫酸储罐

硫酸
腐蚀性
5.0
10
0.5
合计

0.5
根据上述计算结果，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）生产设施风险识别

根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见下表。

表4-13  项目主要环境风险装置表
序号

装置

风险因素

1

生产车间

硫酸泄漏

2

危废贮存间
危险废物遇明火发生火灾

3

废水治理设施
废水治理设施发生故障，渗滤液未经处理直接排放；违章操作
2.危险物质及风险源可能影响途径
根据原辅料特性及项目工艺流程，项目可能引发的环境风险见下表。

表4-14  危险物质引发的环境风险类型表
序号

风险因素

转移途径及污染类型

1

硫酸泄漏
渗入地面造成土壤乃至地下水污染；挥发的硫酸雾对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁
2
危废贮存间
遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体，对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁

3

废水治理设施故障，渗滤液未经处理直接排放
污染地表水、地下水环境
3.环境风险防范措施

（1）渗滤液处理设施日常维护措施

渗滤液处理系统的稳定运行与管道的维护关系密切。本次评价要求重视渗滤液收集管道和各类泵的维护及管理，定期对现有沉淀池、渗滤液收集池（兼调节池）底部进行清理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。

（2）危险化学品存储按照相关要求进行存储

①贮存危险化学品严格按照《危险化学品安全管理条例》进行储存、使用和运输管理。

②贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

（2）危废贮存间风险防范措施

①危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。暂存间内还应配备干粉灭火器、惰性吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。

②危废贮存间内各种危险废物要有单独的贮存容器，并贴上标签；容器的材质必须满足相应强度要求，并且必须完整无损。

③危废贮存间还应按照要求设置导流沟等措施，危险废物在事故状态下可通过导流沟进入暂存池收集；各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生较大影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。

（4）环境管理措施

①评价要求硫酸车间设置应急泄漏事故池或事故围堰及防火、防爆灯设施。

②编制突发环境事件应急预案并完成备案，加强日常环境管理，定期开展应急演练。

③加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	渗滤液

处理单元
	NH3
	各处理单元加盖密闭、喷洒除臭剂，车间通风口加装活性炭吸附装置，周边绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准（厂界标准）

	
	
	H2S
	
	

	地表水环境
	清洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TN
	采用“预处理+二级DTRO”工艺”处理后，中水进行绿化、道路洒水
	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB1689-2024）表2中的限值、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1限值

	
	渗滤液处理
	
	
	

	
	
	浓缩液
	浓缩液回灌于填埋区
	合理处置，不外排

	声环境
	水泵、风机
	噪声
	泵类室内地下安装，进出口管道间安装软橡胶接头；风机进、出风管道上安装消声器；机械设备安装橡胶减震垫、吸声材料等
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目收尘灰收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售；废液压油收集后妥善暂存于危废贮存间，交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司安全处置。

危险废物依托现有危废贮存间暂存后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司安全处置。因企业现有危废贮存间布局过于紧凑，难以满足后期发展需求，本次拟扩建危险危废贮存间约40m2，位于现有危废贮存间南侧，可满足本项目危险废物的暂存。

	土壤及地下水污染防治措施
	将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为 重点污染防渗区、一般污染防渗区两类地下水污染防渗区域。项目的沉淀池、循环水池及污水管道等均应按相关规范采取严格的分区防渗措施，避免污水发生渗漏。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	建设单位必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全；编制突发环境事件风险应急预案

	其他环境

管理要求
	1.环境管理

环境管理工作由太白县园林环卫管理中心全面负责，已根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。项目改扩建后本环评对企业环境管理要求如下：
（1）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。

（2）加强运营期固体废物管理，一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定要求执行。
（3）加强运营期大气污染物环境管理。应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求，运行大气污染防治设施并进行维护和管理。环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，处理、排放大气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。
（4）根据环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人。明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。
（5）环境管理台账记录保存

①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施，如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。

②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理，保存时间原则上不低于5年。

2.信息披露内容

《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）相关要求，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。

（1）环境信息依法披露方式及时限
建设单位应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。

应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。

（2）企业年度环境信息依法披露报告，应当包括以下内容：

①企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

②企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

③污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

④碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

⑥生态环境违法信息；

⑦本年度临时环境信息依法披露情况；

⑧法律法规规定的其他环境信息。

3.日常环境管理要求

（1）环境管理机构设置

环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要制定计划，通过生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责。加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保管理人员至少1人。

（2）环境管理职责

①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。

②制定环保工作计划，并配合领导完成环境保护责任目标。

③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。

④确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。

⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收。配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。

⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。

⑦明确各层次的职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，通过普及环保知识，增强员工的环保意识和能力，企业确保实现持续改进。

⑧负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。

（3）环保投入费用保障计划

为了使污染治理措施能落到实处，评价要求：

①环保投资必须落实，专款专用；

②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

③竣工后，对各项环保设施进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

4.环保投资

建设单位必须落实环保资金，切实用于项目环境污染治理。本项目总投资230万元，该工程属于环保工程，整个工程费用投资计入环保投资，占本项目总投资的100%。

表5-1  环保投资一览表
类别

污染源
污染物

治理措施

备注
废气

渗滤液

处理单元

NH3
各处理单元加盖密闭、喷洒除臭剂，车间通风口加装活性炭吸附装置，周边绿化

H2S
废水

渗滤液处理
COD、BOD5、SS、NH3-N、TN
采用“预处理+二级DTRO工艺”处理后，中水进行绿化、道路洒水
浓缩液
浓缩液回灌于填埋区
噪声

设备
噪声
泵类室内地下安装，进出口管道间安装软橡胶接头；风机进、出风管道上安装消声器；机械设备安装橡胶减震垫、吸声材料等
固废

渗滤液处理
废DT膜组
厂家定期更换DT膜组，更换下的DT膜组厂家带走处置

污泥
污泥经过污泥浓缩后进入垃圾填埋场卫生填埋

废包装物及容器
统一收集，危废暂存间1间（12m2），暂存后定期委托有资质单位处置
废液
环境管理

运营期环境保护设施管理；事故应急池（渗滤液集液池兼用）；环境风险防范
合计

/




六、结论

	从环境保护的角度分析，建设项目环境影响可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	0.011t/a
	
	
	0.019t/a
	0.011t/a
	0.019t/a
	+0.008t/a

	
	H2S
	0.0004t/a
	
	
	0.0007t/a
	0.0004t/a
	0.0007t/a
	+0.0003t/a

	废水
	COD
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	氨氮
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	一般工业

固体废物
	过滤废渣
	4.5t/a
	
	
	0
	
	4.5t/a
	0

	
	污泥
	
	
	
	6.02t/a
	
	6.02t/a
	+6.02t/a

	
	废DT膜组
	
	
	
	0.05t/3a
	
	0.05t/3a
	+0.05t/3a

	危险废物
	废药剂及容器
	0.8t/a
	
	
	1.0t/a
	0.8t/a
	1.0t/a
	+0.2t/a

	
	废液
	1.2t/a
	
	
	1.5t/a
	1.2t/a
	1.5t/a
	+0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





－LTL








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
新鲜水


清洗用水


1.25


渗滤液处理站


垃圾填埋场


33.17


1.25


34.42


10.33


清水池


回灌垃圾填埋场


绿化、道路用水


24.09


渗滤液


浓缩液



