# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：翠矶山安置小区二期集中供热热源站建设项目

建设单位（盖章）：太白县秦华热力有限公司

编制日期：          2026年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 翠矶山安置小区二期集中供热热源站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2606-610331-04-01-347109 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 太白县咀头镇咀头街村三组 |  |  |
| 地理坐标 | （107度18分21.094秒，34度3分27.366秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力 生产和供应业91.热力生产和供应工程—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 143.1 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 10.5 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 161.33 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）宝鸡市生态环境管控单元分布示意图，并查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），太白县秦华热力有限公司翠矶山安置小区二期集中供热热源站建设项目与环境管控单元比对，项目位于优先保护单元。 （1）项目与环境管控单元对照分析示意图 项目环境管控单元示意图详见图1-1。 热源站 北 图1-1 项目“三线一单”查询图 （2）环境管控单元涉及情况 表1-1 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 是; 161.33平方米. 重点管控单元; 否; 0平方米. 一般管控单元; 否; 0平方米. （3）项目符合性说明 表1-2 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目情况; 相符性. 1; 宝鸡市; 太白县; 陕西 省宝 鸡市 太白 县优 先保 护单 元3; 水环境优先保护区; 空间布局约束; 水环境优先保护区：1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。; - 1.项目废水水质简单，经冷却水槽冷却后排入小区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入太白县污水处理厂处理后达标排放，项目不新增排污口。; 基本符合. 综上，按陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）导出结果，项目位于秦岭重点保护区环境管控单元，属于优先保护单元，优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。本项目属于城市基础设施配套集中供热，属于民生项目，且项目不新增占地，利用已建成小区内空地进行建设，施工简单，基本不会对区域生态环境造成破坏，项目运行后对区域环境影响不大，因此建设项目基本符合陕西省“三线一单”管控要求。 - 二、与生态环境保护法律法规政策相符性分析 项目具体涉及的生态环境保护法律法规政策分析如下： 表1-3 项目与生态环境保护法律法规政策相符性分析表 名称; 政策要求; 与本项目相符性; 判定结论. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 项目位置海拔1536.2m，但项目位于《太白县国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的城镇开发边界范围内，因此属于一般保护区。; 符合. 第五十七条 秦岭范围内的城镇应当建设、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水等公共设施。乡（镇）人民政府在人口相对集中的村庄，应当组织推广使用沼气、太阳能等清洁能源，统一规划建设生活垃圾处理、污水排放等设施。; 项目为集中供热工程，属于公共设施，项目供热燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》; 1.一般保护区涉及产业、项目，不在《产业准入清单》中的，按《市场准入负面清单》《产业结构调整目录》和主体功能区产业准入负面清单、生态环境准入清单等规定执行。; 项目不在一般保护区《产业准入清单》中，根据《市场准入负面清单（2025）》，项目为燃气供热，不属于《市场准入负面清单》中禁止和许可类项目；查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为燃气集中供热，属于鼓励类；项目不在主体功能区产业准入负面清单内; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 设区的市、县（市、区）人民政府应当统筹规划城市建设，在城镇规划区全面发展集中供热，优先使用清洁燃料。; 本项目属于集中供热工程，项目锅炉燃料使用天然气，属于清洁能源。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。; 本项目供热采用燃气锅炉，锅炉燃料使用天然气，锅炉自带低氮燃烧系统，污染物可以达标排放。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。加大上游气源供应选择，2023年10月底前，落实县（区）季总供热煤改气锅炉气源供给；挖掘现役热电机组潜力，优化供热运行模式，加快构建形成一体化清洁能源供应保障格局。大力推动产业园区集中供热或清洁能源取暖。; 本项目属于集中供暖项目，锅炉燃料使用天然气，属于清洁能源供热。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各县（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 项目锅炉配套低氮燃烧系统，根据建设单位提供的设计资料，项目拟建燃气锅炉氮氧化物的排放浓度低于30毫克/立方米。; 符合. 《太白县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 9.工业企业深度治理行动。严把燃煤锅炉准入关口，县城建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 项目锅炉配套低氮燃烧系统，根据建设单位提供的设计资料，项目拟建燃气锅炉氮氧化物的排放浓度低于30毫克/立方米。; 符合. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》; 深入推进燃气锅炉低氮改造，鼓励5蒸吨/小时以下燃气锅炉使用单位实施低氮燃烧深度改造，改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 项目锅炉配套低氮燃烧系统，根据建设单位提供的设计资料，项目拟建燃气锅炉氮氧化物的排放浓度低于30毫克/立方米。; 符合. 《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》; 推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备。; 项目锅炉配套低氮燃烧系统，项目锅炉为冷凝式锅炉，属于低噪声设备。; 符合. 三、项目与生态环境保护规划相符性分析 检索《陕西省“十四五”生态环境保护规划》及《宝鸡市十四五生态环境保护规划》，具体分析如下： 表1-4 项目与生态环境保护规划相符性分析表 名称; 规划内容; 与本项目相符性; 判定结论. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰以燃煤工业炉，加大不达标工业锅炉、煤气发生炉淘汰力度。巩固锅炉拆改成效、扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造; 本项目属于集中供暖项目，项目燃气锅炉自带低氮燃烧系统。; 符合. 《宝鸡市十四五生态环境保护规划》; 实行锅炉和工业炉窑全面管控。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，加大煤气发生炉淘汰力度。持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目属于集中供暖项目，项目锅炉为天然气锅炉，项目燃气锅炉自带低氮燃烧系统。; 符合. 四、其他规划符合性分析 表1-5 项目与其他规划相符性分析表 名称; 规划内容; 与本项目相符性; 判定结论. 《太白县国土空间总体规划》(2021-2035年); 7.2 健全市政基础设施体建 推广新型能源供应保障： 完善燃气供应及保障；加快清洁能源供热普及进程。; 项目为供热工程，项目供热能源采用天然气，属于清洁能源供热; 符合. 10.2 近期规划建设方向 县域：以完善县域交通、水利、电力等基础设施项目为主，配合城乡环境治理项目，加强全域旅游项目布局。 中心城区：主要以创建5A级景区县城、提升现有建成区基础设施和完善规划用地布局为主，通过旅游医养板块、鳌山运动休闲板块引导中心城区向东发展。; 项目属于集中供热工程，属于基础设施建设，项目建设有利于推动全域旅游项目布局; 符合. 五、选址合理性分析 本项目位于太白县咀头镇咀头街村三组，该小区已建成，项目主要在已建成的商业楼顶进行建设，不涉及开挖工程，施工工艺简单，占地范围不涉及其他各类自然保护区、历史文化自然遗迹、国家生态公益林地、文物保护区、饮用水水源保护区等。项目运行期燃气锅炉采用低氮燃烧+18m排气筒排放，锅炉排污水、软水制备废水经冷却水槽冷却后经小区化粪池处理后排入市政污水管网，设备采用低噪声设备，基础减振，隔声等措施；废离子交换树脂由供应商更换后带走处置，少量危废交有资质单位处置，且锅炉为冬季供暖用，运行时间相对较短，采取上述措施后，对周边居民影响不大，因此选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 太白县秦华热力有限公司成立于2019年11月28日，公司主要从事热力生产供应，为了方便翠矶山拆迁安置二期居民冬季供热，太白县秦华热力有限公司投资143.1万元在太白县咀头镇咀头街村三组建设翠矶山安置小区二期集中供热热源站建设项目，项目主要新建1座清洁能源热源站，项目总占地面积161.33平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91.热力生产和供应工程中天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，因此编制环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：翠矶山安置小区二期集中供热热源站建设项目 建设性质：新建 建设单位：太白县秦华热力有限公司 建设地点：太白县咀头镇咀头街村三组 项目组成及建设内容：项目由楼顶锅炉房、原有小区换热站组成，总占地161.33m2。商业5号楼楼顶锅炉房占地67.2m2、单层、高4.5m，配德地氏冷凝锅炉2台、0.5立方米膨胀水箱1台；换热站依托原有站房建设，面积94.13m2，设板式换热机组1组、软水器1台、软化水箱1台、补水泵2台、一二次循环泵各2台，一二次管网配套树脂软水装置。建设项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 项目组成; 项目建设规模; 备注. 1; 主体工程; 热源站; 位于商业5号楼楼顶锅炉房占地67.2m2、单层、高4.5m，配德地氏冷凝锅炉2台、0.5立方米膨胀水箱1台; 新建. 换热站; 换热站依托小区原有站房建设，面积94.13m2，设板式换热机组1组、软水器1台、软化水箱1台、补水泵2台、一二次循环泵各2台，一二次管网配套树脂软水装置。; 增加设备. 2; 辅助 工程; 软水系统; 项目供热站采用钠离子交换树脂软化水系统，制备软水; 新建. 3; 公用 工程; 给排水; 供水：给水由市政给水管道直接供应； 排水：锅炉排污水及软化水系统排水经冷却水槽冷却后进入小区化粪池，经化粪池处理后进入市政污水管网；; 新建. 供电; 依托市政供电系统，锅炉房内均设置配电室; 新建. 供气; 供热小区已铺设天然气管网，锅炉燃气由市政天然气管网引入; 新建. 4; 环保工程; 废水; 锅炉排污水及软化水系统排水经冷却水槽冷却后排入小区化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网; 新建. 废气; - 锅炉配套安装低氮燃烧系统并配套设置18m高排气筒; 新建. 噪声; 基础减振、锅炉房隔声处理等; 新建. 固废; - 废离子交换树脂定期由维保单位更换后回收处置; 新建. - 设一般固废暂存区1处，占地2m2，废包装材料，收集后出售综合利用; 新建. - 设危废暂存区1处，占地2m2，危险废物委托有资质单位处置; 新建. 3.供热范围及规模 本热源站总供热面积：36693.16m2，供热区域为矶山拆迁安置小区二期+商业。 4.主要原辅材料及能源 主要原辅材料为天然气、水等，原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 天然气; 72.95万Nm3/a; 小时最大耗气量233.8m3/h. 2; 自来水; 3806.6t/a; 市政自来水管网. 3; 离子交换树脂; 0.017t/a; /. 4; 氯化钠; 1.0t/a; 50kg/袋. 5; 润滑油; 0.02t/a; 供热站不储存. （1）天然气消耗量计算：燃气锅炉耗气量计算公式为：燃气锅炉耗气量(每小时)=燃气锅炉功率*时间/燃料热值/燃气锅炉热值利用率。项目燃料热值按最不利取32.7949MJ/Nm3，锅炉热力利用率取98.6%计算，燃气锅炉耗气量=2.1MW*3600s/32.7949MJ/Nm3/98.6%=233.8m3/h。 （2）主要原辅材料理化性质 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味之特性。 天然气不溶于水，密度为0.7199kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。根据建设单位提供项目天然气成分见下表。 表2-3 项目天然气组分表 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; iC4H10; nC4H10; C5; CO2; H2S. 体积（%）; 95.344; 1.163; 0.160; 0.026; 0.025; 0.016; 2.933; ＜20mg/Nm3. 组分; N2; H2; He; C6; /; /; /; /. 体积（%）; 0.815; 0.008; 0.049; 0.002; /; /; /; /. 高位热值; 36.3803MJ/m3; 9245kcal/m3. 低位热值; 32.7849MJ/m3; 8330kcal/m3. 密度; 0.7199kg/Nm3; /. 相对密度; 0.5976; /. 总烃; 96.735%; /. 非烃类; 2.497%; /. 5.主要生产设备及设备参数 （1）供热站设备 本项目主要生产设备为锅炉、水泵等，主要生产设施及设施参数见表2-4。 表2-4 项目主要生产设施及设施参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 实际数量; 备注. 1; 模块锅炉; 额定供热量：1400kW; 组; 1; 2.0t/h. 2; 模块锅炉; 额定供热量：700kW; 组; 1; 1.0t/h. 3; 板式换热器; 换热量：1835kW; 组; 1; /. 4; 一次热水循环泵; 流量：90m3/h; 台; 2; 1用1备. 5; 二次热水循环泵; 流量：158m3/h; 台; 2; 1用1备. 6; 补水泵; 流量：3.2m3/h; 台; 2; 1用1备. 7; 软水系统; 生产能力：3t/h; 套; 1; /. 8; 净水器; 生产能力：1t/h; 套; 1; /. 9; 一次膨胀水箱; 体积：0.25m3; 个; 1; /. 10; 软化水箱; 体积：3.0m3; 个; 1; /. 11; 排气筒; 高度18m直径0.25m; 台; 1; /. 12; 可燃气泄漏报警装置; 功率：3kW; 台; 1; /. 6.项目水平衡 ⑴给水 本项目水源为自来水，项目锅炉房定期进行巡检，无人员常住，因此用水主要为锅炉用水及软化水设备用水。 ①锅炉补水量 本项目生产用水中供热站热力网循环系统补水采用软化、除氧处理后的自来水。 锅炉热力网循环系统补水量计算公式如下： 热水锅炉循环水量G=0.86×Q/△T 式中G—循环水流量（t/h） Q—热负荷（kW） △T—供回水温差（摄氏度） 本项目热力管网温度差为20℃，最大热负荷为2100kW，则项目供热站热水锅炉循环水量为2167.2t/d、281736.0t/a。 根据《锅炉节能环保技术规程》（TSG91-2021）中“2.6.3.2循环泵及补（给）水泵”中“热水锅炉补水泵的选择应当能适应系统补水的需要，补水量一般不大于系统循环水量的1%”，出于保守考虑，本项目取循环水量的1%。则整个项目锅炉补水量为21.67m3/d，2817.4m3/a。 ②软化水制备用水 项目燃气锅炉运行时软水制备系统制软水所需水量为3536.7m3/a（27.2m3/d）。 ⑵排水 本项目废水主要包括锅炉定期排污水以及软水制备系统产生软水制备废水。 ①锅炉排污水 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算系数方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量”燃气锅炉(锅内水)排污工业废水量产污系数为9.86吨/万立方米－原料，项目供热站燃气锅炉年天然气用量为72.95万Nm3，则锅炉排污水产生量为5.53m3/d（719.3m3/a）；该部分用水来自锅炉补水（排污量即用水量），该废水经冷却水槽冷却后排入小区化粪池，最终进入市政污水管网经太白县污水处理厂深度处理，最终排入红岩河。 ②软水制备废水 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算系数方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量”燃气锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为13.56吨/万立方米－原料，明确了该锅外废水主要包括锅炉排污水和软化处理废水，项目供热站燃气锅炉年天然气用量为72.95万Nm3，则锅外废水产生量为7.61m3/d（989.2m3/a），则软水制备废水量为2.08m3/d（269.9m3/a），该废水经冷却水槽冷却后排入小区化粪池，最终进入市政污水管网经太白县污水处理厂深度处理，最终排入红岩河。 项目用排水情况见下表。 表2-5 项目给排水一览表 单位：m3/a 用水性质; 新鲜水; 软水; 损耗量; 管网循环水量; 废水. 锅炉用水; /; 3536.7; 2817.4; 281736.0; 719.3. 软水制备用水; 3806.6; /; /; /; 269.9. 合计; 3806.6; 3536.7; 2817.4; 281736.0; 989.2. 项目水平衡图如下： 2817.4 3806.6 3536.7 284553.4 软化水装置 锅炉用水 居民供热 新 鲜 水 循环水281736.0 269.9 719.3 989.2 冷却水槽 989.2 化粪池 989.2 太白县污水处理厂 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 7.劳动定员及工作制度 项目正常运行后，无人值守，定期由工作人员进行巡检，锅炉年运行130天，每天24小时。 8.平面布置 项目锅炉房比较简单，楼顶锅炉房内主要设置配德地氏冷凝锅炉2台、0.5立方米膨胀水箱1台，换热站依托原有站房建设，面积94.13平方米，设板式换热机组1组、软水器1台、软化水箱1台、补水泵2台、一二次循环泵各2台，一二次管网配套树脂软水装置。锅炉房内部结构紧凑，布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期 1.工艺流程 （1）燃气锅炉工作原理及产物环节示意图： 图2-2 天然气锅炉工艺流程及产污环节图 天然气锅炉运行流程及产污环节流程简述： ①项目锅炉以天然气为燃料，锅炉主要由燃烧器和炉膛组成，燃料通过管道送入炉膛中燃烧，使得炉内软水加热后通过供暖管道输送至小区住户进行供热。该工序产生的主要污染物为锅炉燃烧的烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 ②自来水中含有少量的钙、镁离子容易在锅炉内壁结垢，对锅炉产生一定的影响。锅炉用水进入锅炉前需进行软化处理，降低水的硬度，软水制备系统是采用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，通常由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。系统采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备，主要技术原理如下： 软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙（Ca）、镁（Mg）等离子与树脂（NaR）进行反应，从而去除水中的钙、镁盐类，使硬水成为软水，其反应方程为： CaR2++2NaR→CaR2+2Na+ MgR2++2NaR→MgR2+2Na+（-R为树脂团） 与原水交换后的树脂称为饱和树脂，饱和树脂由位差压力送入再生塔，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复焦化能力，经清洗塔清洗后由喷射器将树脂送回交换塔。其反应方程为： CaR2+2NaCl→CaCl2+2NaR MgR2+2NaCl→MgCl2+2NaR 此过程会产生软水制备废水和废离子交换树脂。 - （2）运营期换热站工作原理及产物环节示意图： 图2-3 换热站工作原理及产污环节图 换热站工作原理及产物环节简述： - ①换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质，而在容器内有管道穿过，让热水从管道流过。由于管道内热水和容器内冷热水的温差，会形成热交换（热平衡），高温物体的热量总是向低温物体传递，这样就把管道里的热量交换给了容器内的冷水。 - ②锅炉热水（90℃）通过一级管网进入换热器，将热量传递给换热器内的热水，待换热器内水温升至70℃左右，换热后的锅炉水通过一级回水管网流回至锅炉循环加热。 - ③换热器内的热水（换热后温度升高至70℃左右）通过二级管网将热水传递给用热住户，当管道内热水温度降低后通过二级回水管网流回至换热器内继续加热，由于供热过程中管道中水会有损耗，因此需要进行补水。 2.产排污环节 本项目产排污环节内容见表2-6。 表2-6 项目产排污环节一览表 类别; 生产工序/产污环节; 污染物类型; 污染因子; 治理措施. 废气; 锅炉; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 经锅炉自带低氮燃烧系统处理后经不低于18m排气筒排放. 废水; 锅炉; 锅炉废水; pH、COD、SS、全盐量等; 经冷却水槽冷却后排入小区化粪池，经市政污水管网排至太白县污水处理厂. 软水设备. 噪声; 水泵等; 设备噪声; dB(A); 低噪声设备，水泵基础进行减振处理，隔声等. 固体 废物; 全自动软水装置; 一般固体 废物; 废离子交换树脂; 定期由厂家供货商更换后回收处置. 废包装材料; 集中收集后出售综合利用. 设备保养; 危险废物; 废润滑油; 委托有资质单位处置. 废油桶. 废含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，项目锅炉房建设利用商业楼楼顶进行建设，换热站利用原换热站站房进行建设，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 ⑴达标区判定 本项目位于宝鸡市太白县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。根据宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》，宝鸡市太白县统计结果见表3-1。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 26; 60; 43.3; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 12.8; 30; 42.7; 达标. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 0.6; 4; 15.0; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位浓度; 126; 160; 78.8; 达标. 由上表可知，宝鸡市太白县环境空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2年平均值、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》中达标区判定规定，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 (2)其他污染物 为了解项目所在区域环境空气中氮氧化物的环境现状，本次环评采用已审批的《翠矶山拆迁安置一期清洁能源热源站建设项目环境影响报告表》中NOx监测数据，监测时间2025年9月23日—2025年9月26日，监测点位为该锅炉房建设地，位于本项目东北侧1.29km，为项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，符合要求。监测点位见表3-2，环境空气监测分析方法见表3-3，环境空气质量现状监测结果见表3-4。 表3-2 监测点位基本信息表 监测点位置; 监测因子. 翠矶山拆迁安置一期锅炉房所在地; NOx. 表3-3 环境空气质量现状监测项目及采样分析方法 监测因子; 分析方法; 方法检出限（mg/m3）. NOx; 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度HJ479-2009及修改单; 0.003. 表3-4 环境空气监测结果统计表 监测点位; 监测日期; 监测结果 NOx（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 翠矶山拆迁安置一期锅炉房所在地; 2025.09.23~2025.09.24; 0.044; 0.07. 2025.09.24~2025.09.25; 0.042. 2025.09.25~2025.09.26; 0.042. 从监测统计结果可以看出，项目所在区域氮氧化物日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准要求。 2.地表水环境 项目区域地表水体为红岩河，本次环评引用《宝鸡市2024年环境质量公报》中对红岩河断面的现状监测资料。现将监测结果统计整理于下表。 表3-5 地表水水质监测结果统计表 单位：mg/L 年度; 断面类别; pH（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 化学需氧量; 总磷; 氟化物. 2024; 红岩河出境断面; 8.0; 9.0; 1.2; 1.0; 0.09; 3.9; 0.03; 0.1. 《地表水环境质量标准》（Ⅱ类）; 6-9; ≧6.0; ≤4.0; ≤3.0; ≤0.5; ≤15; ≤0.1; ≤1.0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，红岩河出境断面各项指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域水质标准。 - 3.声环境质量现状 - 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此不监测保护目标声环境质量现状。 4.生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故项目无需进行生态现状调查。 5.土壤环境 - 项目为集中供热工程，正常生产过程中，废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，沉降至地表的颗粒物不会对周围土壤环境产生影响，润滑油不在热源站储存，废润滑油采用桶装，下面设置防渗托盘，地面进行硬化处理，综合分析，本项目无土壤污染途径，因此不开展土壤环境质量现状调查。 - 6.地下水环境 - 项目为集中供热工程，正常生产过程中，废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，废润滑油采用桶装，下面设置防渗托盘，对地面进行硬化处理，综合分析，本项目无地下水污染途径，因此不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境空气保护目标 项目供热站周边500m范围内环境空气保护目标见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护内容; 环境功能区划. 纬度; 经度. 环境空气; 翠矶山小区（1#、2#、3#、4#楼）; 107度18分29.668秒; 34度3分33.638秒; N; 55; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095—2026）过渡阶段二级标准. 咀头街村; 107度18分36.331秒; 34度3分43.429秒; NE; 380; 居民. 太白县考试管理中心; 107度18分39.749秒; 34度3分44.437秒; NE; 468; 单位. 太白县烟草专卖局; 107度18分39.440秒; 34度3分33.606秒; NE; 286; 单位. 太白县市场监督管理局; 107度18分39.517秒; 34度3分32.998秒; NE; 275; 单位. 风鸣华府; 107度18分45.465秒; 34度3分35.285秒; NE; 346; 居民. 太白路小区; 107度18分45.87秒; 34度3分51.36秒; E; 323; 居民. 林业局家属院; 107度18分34.477秒; 34度3分30.502秒; E; 107; 居民. 夏都花园; 107度18分37.644秒; 34度3分23.814秒; SE; 364; 居民. 金域蓝湾; 107度18分22.368秒; 34度3分22.102秒; S; 363; 居民. 2.声环境保护目标 - 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 项目供热站外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 运营期锅炉燃烧废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中规定限值，林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3要求，具体见表3-9。 表3-9 大气污染物排放标准一览表 污染物; # 排放浓度; # 执行标准. # 颗粒物; # 10mg/m3; # 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018. # SO2; # 20mg/m3. # NOX; # 50mg/m3. # 烟气黑度（林格曼黑度，级）; # ≦1; # 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 2.废水排放标准 本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。标准值见表3-10。 表3-10 水污染物排放标准一览表 单位：mg/L pH无量纲 污染物名称; 标准限值; 执行标准. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 溶解性总固体 （全盐量）; 2000. 3.噪声排放标准 根据《太白县声环境功能区划方案》，项目位于2类区，运营期项目供热站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，见表3-10和表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) # 时段 # 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. # 2类; 60; 50. 4.固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。项目废水排入市政污水管网，进入太白县污水处理厂处理，COD、氨氮指标已纳入太白县污水处理厂总量控制，结合本项目实际情况，确定总量控制指标为：NOx。 本项目NOx排放量为0.221t/a，项目总量来源为购买获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 项目供热站在楼顶建设，不涉及土方开挖，因此施工期污染主要为施工噪声、施工人员生活污水，固体废物等。 - 1.施工期废水环境影响分析 - 施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水。 - 施工期施工人员来自当地，不在现场食宿，施工现场利用当地公厕，生活污水经公厕化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入太白县污水处理厂处理达标后排放。 - 2.施工期噪声影响分析 - 项目施工噪声主要来自设备运输、吊装产生的噪声。 - 项目施工期产生的噪声较强，为减轻施工期噪声对周围环境的影响，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： - （1）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； - （2）施工车辆的运行线路应尽量避开噪声敏感区，减少施工期噪声对周围环境的影响。 - 在采取以上噪声控制措施后，施工期噪声能够满足相关标准的要求，项目施工期较短，在合理安排施工时间的情况下，对周边声环境影响不大。 - 3.固体废物环境影响分析 - 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。针对施工期固废，环评要求采取如下污染防治措施： - （1）施工场地中施工人员的生活垃圾，要求分别设置生活垃圾箱（桶）， 固定地点堆放，分类收集，定期交环卫部门处理； - （2）建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒； - 采取以上措施后，施工期固废对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及保护措施 1.1废气污染物排放源 - 本项目运营期废气主要为热源站燃气锅炉燃烧废气，废气产生源强详见下表 表4-1 锅炉废气污染物产生情况一览表 产污环节; 燃气锅炉烟气. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 污染物产生量t/a; 0.070; 0.024; 0.221. 污染物产生浓度mg/m3; 8.9; 3.0; 28.2. 排放形式; 有组织. 治理设施; 名称; 低氮燃烧系统. 处理能力; /. 收集效率; 100%. 是否可行; 是. 排放浓度（mg/m³）; 8.9; 3.1; 28.2. 排放量（t/a）; 0.070; 0.024; 0.221. 排放口基本情况; 高度m; 10. 排气筒内径m; 0.25. 温度; 47. 编号; DA001. 名称; 燃气锅炉排放口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 107度18分21.094秒. 纬度; 34度3分27.366秒. 排放标准; 标准名称; 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018. 浓度限值（mg/m³）; 10; 20; 50. 是否达标; 是否达标; 是. - 1.2废气源强核算过程 本项目燃气锅炉年运行130天，每天24小时，锅炉设计最大耗气量233.8m3/h，则天然气消耗量为72.95万Nm3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米－原料，SO2产污系数0.02Skg/万m3－原料，氮氧化物产污系数3.03kg/万m3－原料（低氮燃烧－国际领先）。颗粒物的产生量类比太白县住建局废气监测报告，太白县住建局天然气锅炉为1.5t/h，颗粒物浓度为8.6mg/m3~8.9mg/m3，本次评价取最大值8.9mg/m3。 产污系数详见表4-2。 表4-2 燃气工业锅炉废气产污系数一览表 产生工序; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气锅炉; 工业废气量; Nm3/万m3-燃料; 107753. SO2; kg/万m3－燃料; 0.02S. NOx; kg/万m3－燃料; 3.03. 颗粒物; kg/万m3－燃料; /. 注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，天然气组分中根据企业提供天然气H2S含量＜20mg/m3，本评价按照保守计算，折合总硫的质量浓度为16.4mg/m3天然气。. 通过计算，本项目燃气锅炉废气排放量见表4-3。 表4-3 锅炉废气的产生量及排放量 产生 工序; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量; 产生 浓度; 排放 浓度; 排放量. 天然气锅炉; 工业废气量; 7860581.4标立方米. SO2; 0.024t/a; 3.1mg/m3; 低氮燃烧系统+18m排气筒; 3.1mg/m3; 0.024t/a. NOx; 0.221t/a; 28.2mg/m3; 28.2mg/m3; 0.221t/a. 颗粒物; 0.070t/a; 8.9mg/m3; 8.9mg/m3; 0.070t/a. 通过核算，本项目燃气锅炉燃烧废气经低氮燃烧系统+18m高的排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3，氮氧化物50mg/m3）。 - 1.3非正常工况 锅炉起炉时初始浓度较高，配套处理设施不能有效处理，将造成短暂超标；锅炉负荷低于正常燃烧的最低有效负荷，将造成炉温低、不能充分燃烧、超标排放等不正常的情况，本项目为集中供热项目，在供暖期开始时启动一次，直到供暖期结束关闭锅炉，供暖期间锅炉一直稳定运行，启炉时间很短暂，超标排放的污染物量极小，不进行量化分析。 具体措施如下： （1）加强建设单位与员工对锅炉以及其他设备的专业知识的学习，增强环保意识； （2）安排专门的锅炉技术人员以及其他设备的维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。 1.4项目废气污染源监测要求 经检索《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目为集中供热工程，属于“三十九、电力、热力生产和供应业44，96热力生产和供应 443中单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，为简化管理，按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1有组织废气监测指标最低监测频次，制定锅炉废气监测计划，确定监测因子及频次，具体见表4-4。 表4-4 项目供热站烟气监测计划 类型; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 锅炉 烟气; 燃气锅炉排气筒; 林格曼黑度; 1次/年（采暖期监测）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2. NOX; 1次/月（采暖期监测）. 2.废水环境影响及保护措施 2.1废水污染物源强核算过程 本项目废水主要包括锅炉定期排水和软化水系统排水，废水排放量为7.61m3/d（989.2m3/a）。废水水质比较清洁，污染物浓度均较低，主要成分为Ca2+、Mg2+等可溶性盐类。锅炉废水水质COD根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和化学需氧量”燃气锅炉（锅外水处理）的产污系数为790克/万立方米－原料计，项目天然气用量为72.95万Nm3/a，COD产生量约为0.058t/a，产生浓度为58.6mg/L。其余污染物参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材—社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，即SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L、溶解性总固体：1200mg/L。 本项目污染物产生情况见表4-5。 表4-5 项目锅炉废水排放情况一览表 项目; COD; SS; NH3-N; 溶解性总固体. 锅炉 废水; 排水水质（mg/L）; 58.6; 100; 10; 1200. 产生量（t/a）; 0.058; 0.099; 0.0099; 1.187. 由上表可知，项目锅炉排污水和软化水设备排水水质简单，污染物浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，可达标排放。 2.2依托污水处理厂可行性分析 太白县污水处理厂位于距县城1.5公里的牛家沟河、龟川河、石沟河三河交汇处，原污水处理厂处理规模为4000m3，在原污水处理厂旁新建一座污水处理厂，处理能力为5000m3，处理工艺为格栅—提升泵房—旋流沉沙池—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池—后缺氧池—后好氧池—二沉池—混凝池—普快滤池—回用水池—接触消毒池，出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的A类标准。 本项目供热站均位于县城建成区。所在地污水管网均已建成，锅炉排放废水能够完全纳入太白县污水管网，本项目废水排放量7.61m3/d（989.2m3/a），仅占污水处理厂处理规模的0.1%，对污水处理厂的水质不会造成冲击影响，依托太白县污水处理厂可行。 2.3废水环境影响评价结论 本项目锅炉排污水和软化制备系统排水经排污池冷却后排入小区化粪池，经化粪池预处理后排入市政管网，排放废水符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，且太白县污水处理厂目前有剩余的处理量可接纳项目排放的废水，因此项目产生的废水不会对周围水环境造成明显的影响。 2.4废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，项目废水监测计划见表4-6。 表4-6 项目供热站废水监测计划表 类别; 监测项目; 排污口编号; 监测点位置; 监测 频率; 控制指标. 废水; pH、COD、氨氮、SS、流量; TW001; 锅炉房废水排口; 1次/年（采暖期监测）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 3.噪声 3.1噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是锅炉（燃烧机）、水泵运行产生的设备噪声，由于换热站位于地下室内，其影响较小，本次环评主要对锅炉房噪声进行评价，其声源强度详见表4-7。 表4-7 主要设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级 /dB（A）; 建筑物插 入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外距离. 1; 热源站; 锅炉1#; 70; 基础减振、热源站墙壁隔声处理，双层窗等; 6; 2.5; 0.5; 24 小时; 2.5; 62; 21; 41; 1. 锅炉2#; 70; 4.5; 2.5; 0.5; 2.5; 62; 21; 41; 1. - 3.2噪声治理措施 为确保项目运营期厂界噪声达标，项目采用的噪声治理措施如下： - 尽量选用运行噪声低的设备，以从声源上降低设备本身噪声。对高噪声设备须采取减振； （2）热源站墙体加装隔音棉等隔声材料； （3）热源站窗户尽量不对着敏感点，减少门窗开启次数； （4）水泵与水管采用柔性连接； （5）平时生产中需加强对各设备的维修、保养，定期维护设备，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象，必要时应及时更换。 - 3.3噪声预测 - 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测模式采用“B.1工业噪声预测计算模型”计算模式。 1）预测方案 ①本次评价对厂界昼间、夜间噪声达标性进行预测分析。 ②厂界以工程噪声贡献值作为评价量。 2）预测模式 ①室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本项目隔声量为15dB。 也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本项目平均吸声系数为0.2； R-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算： 式中：LP1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1j-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为： 式中：Leq-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； ti-在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj-在T时间内j声源工作时间，s。 3.4预测结果 锅炉年运行130天，每天最大运行时间为24h，因此，分别对热源站昼间、夜间噪声进行预测。 本项目噪声预测结果详见表4-8。 表4-8 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 位置; 供热站东厂界; 供热站南厂界; 供热站西厂界; 供热站北厂界. 预测时间段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 47; 46; 46; 48. 背景值; /; /; /; /. 预测叠 加值; /; /; /; /. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可知，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，噪声排放对周围声环境影响较小。 3.5噪声自行监测计划 项目供热站噪声监测要求见表4-9。 表4-9 噪声监测计划表 监测点; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 供热站四周; 等效连续A声级; 1次/季度（采暖期监测）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4.固体废物 （1）废离子交换树脂 本项目水处理设备采用离子交换树脂，根据全自动软水器使用说明书，离子交换树脂更换频次为1次/3年，更换量为全部更换，每次约0.05t，因此项目锅炉废离子交换树脂产生量约为0.017t/a，废离子交换树脂锅炉房不暂存，定期由维保单位更换后回收处置。 （2）废包装材料 软水制备使用钠盐会产生少量的废包装袋，废包装材料产生量约0.02t/a，集中收集后全部出售综合利用，项目废包装材料收集在锅炉房，占地面积约2m2。收集场地满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （3）废润滑油 本项目供热站的各类泵体轴承在每一个采暖季结束需要更换添加润滑油，需更换添加，此过程会产生废润滑油，产生量约为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，供热站设置危废暂存区，最终委托有资质单位处置。 （4）废油桶 更换添加润滑油使用过程中会产生废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量为0.002t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于“HW49其他废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，供热站设置危废暂存区，最终委托有资质单位处置。 （5）废含油抹布 更换添加润滑油过程中会产生废含油抹布手套，根据建设单位提供资料，废含油抹布手套的产生量为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于“HW49其他废物，900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，供热站设置危废暂存区，最终委托有资质单位处置。 固体废物源强核算汇总见表4-10。 表4-10 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生工序; 固体废物 名称; 物理 性状; 固废 属性; 固废代码; 产生量 （t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 水处理; 废离子 交换树脂; 固态; 一般工业固废; 900-099-S59; 0.017; 不贮存; 由维保单位更换后回收处置. 废包装材料; 固态; 一般工业固废; 900-099-S59; 0.02; 一般固废暂存间; 出售综合利用. 设备保养; 废润滑油; 液态; 危险废物; 900-217-08; 0.005; 危废暂存区; 委托有资质单位处置. 废油桶; 固态; 900-249-08; 0.002. 废含油抹布; 固态; 900-041-49; 0.001. 5.地下水环境影响和保护措施 本项目为集中供热建设项目，供水由当地自来水管网供给，不取用地下水，因此，项目用水对地下水水位影响较小。项目润滑油不在热源站储存，废润滑油采用桶装，下面设置防渗托盘，对地面进行硬化处理，不会对地下水环境产生影响。 6.土壤环境影响和保护措施 本项目为集中供热建设项目，废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，沉降至地表的颗粒物不会对周围土壤环境产生影响，项目润滑油不在热源站储存，废润滑油采用桶装，下面设置防渗托盘，地面进行硬化处理，不会对土壤环境产生影响。 7.环境风险影响和保护措施 依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018），通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 ⑴风险识别 经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对照，本项目实际的危险物质为天然气（甲烷）、润滑油（热源站不储存）和废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，天然气（甲烷）的临界量为10t。本项目使用的天然气为管道天然气，厂内不储存。对于长输管线项目，按照阀室之间管段危险物质最大存在量计算，项目锅炉房阀室之间管段长度合计约为25m，管径约为0.1m，1m3天然气的重量约为0.7kg，管道内压力小于0.2MPa，则锅炉房管道天然气的量约为0.137kg。 ⑵风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，Q值的确定按下式： Q= q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定见表4-11。 表4-11 项目环境风险物质存在量及Q值确定表 名称; 物质; 形态; 厂内最大 存在量（t）; 临界量（t）; Q. 热源站; 天然气 （以甲烷计）; 气态; 0.000137; 10; 0.0000137. 润滑油 （设备内）; 液体; 0.02; 2500; 0.000008. 废润滑油; 液体; 0.005; 50; 0.0001. 合计; 0.0001217. 由上表可知，项目Q值最大为0.0001217，Q＜1，项目环境风险潜势为I，只进行简单分析。 （3）环境风险影响分析 ①泄漏 本项目运营过程中涉及的危险物质为天然气和润滑油、废润滑油，潜在的环境事故风险主要为锅炉房运行过程中天然气管道发生泄漏，可能会污染所在地的大气环境。润滑油不在锅炉房储存，废润滑油暂存量较少，废润滑油泄漏处置不当会对地表水和土壤产生影响。 ②火灾/爆炸事故产生的次生/伴生污染 本项目风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的颗粒物、一氧化碳、氮氧化物等次生/伴生污染物，对周围环境空气会产生一定的影响。 （4）环境风险防范措施 本项目营运期主要采取的风险防范措施如下： ①安装可燃气体报警装置、火灾自动报警、水喷雾自动灭火系统，设置防爆风机；可燃气体报警器信号与燃气总电动快速切断阀、事故排风风机联锁，水喷雾系统与火灾自动报警系统联锁。 ②天然气管道设置流量计和快速切断阀、自力式调节阀。 ③天然气调压站自带控制系统；控制系统实时监视。 ④锅炉等设备设工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的共同接地系统，接地系统安全可靠。 ⑤严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；配备必要的救灾防毒器具及防护用品。燃烧起火后使用消防砂扑灭，可使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。 ⑥制定安全生产制度，严格按照程序生产，确保安全生产。制定消防工作计划，开展每月一次的防火安全检查，加强日常的防火巡查，确定重点防火部位，明确检查内容，发现问题及时汇报整改。 （5）环境风险评价结论 建设单位应做到思想上高度重视、认识上见微知著，防范上时刻不忘，按国家有关技术规范和本报告表落实相关环境风险防范措施，切实加强组织领导，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，力争在风险发生的最初时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉排放口（DA001） | 林格曼黑度、颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧系统+不低于18m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水 环境 | 锅炉房废水排口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS等 | 经冷却水槽冷却后排入小区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准 |
| 声环境 | 水泵等设备 | 等效连续 A声级 | 低噪声设备，水泵基础进行减振处理，隔声封闭、锅炉房墙壁加装隔声棉 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 离子交换树脂 | 定期由维保单位更换后回收处置 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求 |
|  |  | 废包装材料 | 集中收集后出售综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 热源站地面全部硬化，废润滑桶设置防渗托盘等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险防范措施如下： ①建立安全管理制度，明确安全责任。 ②对电气线路加强维护和检修，严防电器火灾。 ③保持消防设施完好，灭火器定期检测、更新。 ④锅炉房等部位应设置具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理要求 （1）基本要求 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督单位环保制度的执行情况； ⑤建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 2.社会公开信息内容 根据相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，按要求及时公开。 （1）环境信息公开方式 建设单位可以通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视、网站等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 （2）环境信息公开内容 ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 3.日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保兼职管理人员。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保固体废物等能够按照国家规范处置。 ⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧负责环境绿化和环境保护管理，主动接受上级主管部门工作指导和检查。 （3）排污口规范化管理 ①排污口规范管理原则 ⅰ、排污口设置合理，按照环监[96]470号文件进行规范化管理；并按照自行监测方案开展自行监测。 ⅱ、废气排放口和监测点位按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范（HJ 1405—2024）》进行设置。 ②排污口规范化 根据国家环境保护部《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《危险废物识别标志设置技术规范（GB1276-2022）》及《环境保护图形标志—固体废物暂存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单及《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）等规定，设置环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：污水排放口GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 提示图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：污水排放口GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 警告图形符号污水排放口 表示污水向水体排放. 标志名称：废气排放口GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 提示图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：废气排放口GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 警告图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：噪声排放源GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源GB15562.1-1995《环境保护图形标志-排放口（源）》; 警告图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：一般固体废物 《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995); 提示图形符号一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场. 标志名称：一般固体废物 《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995); 警告图形符号一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场. 标志名称：危险废物 《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单; 警告图形符号危险废物 表示危险废物贮存、处置场. |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.024t/a | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.221t/a | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.070t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.058t/a | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0099t/a | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0.099t/a | / | / | / |
|  | 溶解性总固体 | / | / | / | 1.187t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.017t/a | / | / | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.005t/a | / | / | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.002t/a | / | / | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.001t/a | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①